ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference : T.O.R.)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่) 
สำนักงานประปาปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ วงเงินงบประมาณ 4,280,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่) สำนักงานประปาปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  - ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 3 จุด  เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการการออกแบบฐานรากของอาคารผลิตน้ำ ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง หากผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม ให้ผู้รับจ้างคืนเงินในส่วนที่ใช้เสาเข็มให้ผู้ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงโดยนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือจัดซื้ออุปกรณ์อื่นทดแทน ซึ่งจะได้ตกลงแก้ไขสัญญาใหม่

  - ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณที่ผลิตน้ำเดิมของเขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่ ดังต่อไปนี้

-  ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (1/3)

-  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  50737-09 (1/13-13/13) และเอกสารแนบ 1

-  ก่อสร้างสระพักตะกอน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (1/3)

-  ก่อสร้างรางระบายน้ำ และรางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (1/3) , SD 14-071 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  วางท่อระบายตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ไปยังสระพักตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (1/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับพื้นที่ภายในบริเวณระบบผลิตประปา ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (1/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าของเดิม(ใต้โรงกรอง) จำนวน 1 ชุด ไปติดตั้งใหม่ในโรงสูบน้ำแรงสูง(ของเดิม) พร้อมติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบ ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า และแผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ สำนักงานประปาเขต 4 จะจัดหาให้)

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ขนาดประมาณ 110 ลบ.ม./ชม. ขณะสูบส่งสูง 15 เมตร ในอาคารผลิตน้ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ประกอบ ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า และแผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ สำนักงานประปาเขต 4 จะจัดหาให้)

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 ชุด ขนาดประมาณ 110 ลบ.ม./ชม. ขณะสูบส่งสูง 15 เมตร ในอาคารผลิตน้ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์ สำนักงานประปาเขต 4 จะจัดหาให้)

-  ย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ของเดิม) ขนาด 50 KVA จำนวน 1 ชุด มาติดตั้งใหม่ พร้อมมิเตอร์วัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามแบบแปลนเลขที่  4 10 49 01 (1/3) และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  ก่อสร้างถังเตรียมและจ่ายสารส้มและปูนขาว จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 00837 - 09

-  ติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้ม จำนวน 1 ชุด เครื่องจ่ายปูนขาว จำนวน 1 ชุด เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน จำนวน 1 ชุด พัดลมดูดอากาศ ขนาด 30 ลบ.ม./นาที จำนวน 1 ชุด เครื่องเป่าอากาศกวนสารเคมี จำนวน 1 ชุด บริเวณโรงเก็บจ่ายสารเคมี (ใต้ถังกวนช้า) พร้อมเชื่อมประสานท่อทางดูดและท่อจ่ายสารเคมีไปยังจุดต่าง ๆ และประสานท่อเติมคลอรีนก่อนลงถังน้ำใส ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง (เฉพาะเครื่องจ่ายสารเคมีทั้ง 3 ชุดและเครื่องเป่าอากาศกวนสารเคมี สำนักงานประปาเขต 4 จะจัดหาให้)

-  จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร 4 ใบพัด ( In-Line Static Mixer) จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  วางท่อส่งน้ำดิบ ท่อรับน้ำประปา เสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับท่อ และท่อจ่ายน้ำ ภายในบริเวณเขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 10 49 01 (2/3-3/3) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

  - อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

    - อาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ตาม	แบบแปลนเลขที่  50737-09 (1/13-13/13)

-   ยกเลิกงานก่อสร้างส่วนที่เป็นห้องทำงาน โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 4.30 X 12.00 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32-30/32) และ 50737-09 (1/13-13/13)

    - ถังน้ำใส ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

-  เจาะช่องผนังกั้นกลางถังน้ำใส ขนาด 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่  4 10 49 01 (2/3)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ สำนักงานประปาเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างเกี่ยวกับระบบประปา ต้องเป็นผลงานตามสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลาง ของโครงการ (1,721,000.- บาท ) หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติข้างต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 180 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  4,280,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)