ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference : T.O.R.)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ วงเงินงบประมาณ 87,795,640 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาบ้านน้ำฉา จำนวน 3 จุด และบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาบ้านใน จำนวน 1 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง แบบอาคารโรงผลิตน้ำ ถังน้ำใส (ยกเว้นที่บ้านใน) หอถังสูง โรงสูบน้ำ บ่อแบ่งน้ำ ถังเก็บจ่ายสารเคมี บ้านพัก เป็นแบบฐานรากที่ต้องใช้เสาเข็มทั้งหมด หากผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม ให้ผู้รับจ้างคืนเงินในส่วนที่ใช้เสาเข็มให้ผู้ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงโดยนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือจัดซื้ออุปกรณ์อื่นทดแทน ซึ่งจะได้ตกลงแก้ไขสัญญาใหม่

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้ง และทำการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1  บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา

-  ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32)

-  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  50737-09 (1/13-13/13)

-  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  SD 05/055-062 แบบ ข-02

-  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00 x 12.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่   07/1119 -1121

-  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 7.00 x12.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่   07/1119 -1121

-  ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร สูง 30.00 เมตร จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ ม.06(1) - 250(2)

-  ก่อสร้างบ้านพักพนักงานแบบ 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ 11/230-235

-  ก่อสร้างสระพักตะกอน จำนวน 1 แห่ง (การก่อสร้างสระพักตะกอน หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้เดิมในพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ให้ตัดเฉพาะที่จำเป็น) ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32)

-  ก่อสร้างรางระบายน้ำ และรางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) , SD 14-071 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับพื้นที่ภายในบริเวณระบบผลิตประปา ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ก่อสร้างประตู รั้ว และป้ายตามแบบมาตรฐานแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และ  ม.12/004-005  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ในโรงสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำประปาบ้านน้ำฉา ติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ และประตูน้ำไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ ตามเอกสารแนบ1

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ในโรงสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำประปาบ้านน้ำฉา ติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ และประตูน้ำไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ ตามเอกสารแนบ1

-  ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส  เชื่อมจากระบบไฟฟ้าแรงสูงเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณทางเข้าสถานีผลิตน้ำประปาบ้านน้ำฉา ถึงบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาบ้านน้ำฉา ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 200 KVA จำนวน 1 ชุด (ย้ายมาจากสถานีผลิตน้ำบ้านใน) พร้อมมิเตอร์วัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับบ้านพัก 2 ครอบครัว ขนาด  ½ นิ้ว จำนวน   2 ชุด ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 2 ชุด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  ก่อสร้างถังเตรียมและจ่ายสารส้มและปูนขาว จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 00837 - 09 พร้อมบุถังด้านในด้วยสแตนเลสหนา 2.00 มิลลิเมตร

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้ม 1 ชุด เครื่องจ่ายปูนขาว 1 ชุด เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 1 ชุด พร้อมถังบรรจุแก๊สคลอรีน ขนาด 100 กิโลกรัม 1 ชุด พัดลมดูดอากาศ 1 ชุด เครื่องเป่าอากาศกวนสารเคมี 2 ชุด และเครื่องชั่งถังคลอรีน ชนิด Hydraulic Scale 1 ชุด บริเวณโรงเก็บจ่ายสารเคมี (ใต้ถังกวนช้า) พร้อมเชื่อมประสานท่อทางดูดและท่อจ่ายสารเคมีไปยังจุดต่างๆ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ ตามเอกสารแนบ1

-  ติดตั้งท่อผสมน้ำดิบสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร 4 ใบพัด ( In-Line Static Mixer) จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  วางท่อส่งน้ำดิบ วางท่อรับน้ำประปา และท่อจ่ายน้ำภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา  บ้านพัก และมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 ชุด และ มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว 1 ชุด พร้อมท่อธาร ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32) และมาตรฐานการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาค

-  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการประปาครบชุด (ตามรายละเอียดข้อ 4.3.8)

2.2.2  บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านใน

-  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  50737-09 (1/13-13/13)

-  ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำขนาด 4.00 X 4.00 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 12/1912-1914

-  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  SD 05/034-039 แบบ ก-01

-  ก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (30/32) , SD 14-071 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับพื้นที่ภายในบริเวณระบบผลิตประปา ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (30/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ในโรงสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านใน และเชื่อมประสานท่อทางดูด ท่อทางส่ง เข้ากับท่อเดิมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ และประตูน้ำไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (30/32)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ ตามเอกสารแนบ1

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ในโรงสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านใน(ของเดิม) ติดตั้งท่อทางดูด ท่อทางส่ง อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ และประตูน้ำไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (30/32)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมแบบอัติโนมัติ ตามเอกสารแนบ1

-  จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมมิเตอร์วัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  ติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 4 ใบพัด ( In-Line Static Mixer) ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (30/32) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง (ท่อผสมน้ำดิบให้ใช้ของเดิม ย้ายไปติดตั้งที่ใหม่)

-  เชื่อมท่อจ่ายสารคลอรีนจากของเดิม ไปจ่ายลงในท่อรับน้ำกรองจากระบบผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 จุด

2.2.3  งานวางท่อ

-  วางท่อจำหน่ายน้ำประปาไปยังชุมชนต่าง ๆ ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (1/32-28/32)

-  จัดหาและติดตั้งประตูน้ำขนาด 200 มม.พร้อมชุดดับเพลิง 4 นิ้ว จำนวน 7 ชุด กับท่อส่งน้ำ  PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. เดิม (ท่อส่งน้ำประปาไปยังชุมชนดอนสัก)โดยติดตั้งให้มีระยะห่างกันประมาณ 2,000 เมตร

2.3  อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

2.3.1  อาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 3 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  50737-09 (1/13-13/13)

-  ยกเลิกงานก่อสร้างส่วนที่เป็นโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 4.30 X 8.00 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด ที่สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ตามแบบแปลนเลขที่ 50737-09 (1/13-13/13) ทั้งนี้ให้ส่วนที่ยื่นของหลังคาห้องทำงาน (ติดโรงสูบแรงสูงเดิม) ห่างจากผนัง 1.00 เมตร (ตามความยาวขนานกับแปเหล็ก) และให้สลับด้านตามแบบแปลนเดิม จากซ้ายเป็นขวา-ขวาเป็นซ้าย

-   ยกเลิกงานก่อสร้างส่วนที่เป็นห้องทำงาน โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 4.30 X 12.00 ตารางเมตร จำนวน 2 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านใน 1 ชุด, สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา 1 ชุด) ตามแบบแปลนเลขที่ 50737-09 (1/13-13/13) ตามแบบแปลนเลขที่ 4 16 49 01 (29/32-30/32) และ 50737-09 (1/13-13/13)

-  ยกเลิกงานก่อสร้างส่วนที่เป็นห้องน้ำห้องน้ำภายในอาคารผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำบ้านใน 1 ชุด และที่สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา 1 ชุด

2.3.2  ถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร (สถานีผลิตน้ำบ้านใน)

-  ระดับปากท่อน้ำล้นในถังน้ำใส ให้มีระดับเท่ากับระดับปากท่อน้ำล้นในถังน้ำใส ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรเดิม ส่วนตำแหน่งที่ระบายอากาศ ช่องลงถัง และการปรับระดับดินถมรอบถังให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ SD 05/034-039 แบบ ก-01

-  ก่อสร้างผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบเรียบทั้ง 2 ด้าน กั้นกลางถังน้ำใส ตามแบบแปลนเลขที่  4 16 49 01 (30/32)

2.3.3  บ่อแบ่งน้ำ (สถานีผลิตน้ำบ้านใน)

-  บริเวณส่วนแบ่งน้ำอนาคต ให้ทำการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ ตามแบบแปลนเลขที่  12/1912-1914  และให้ติดตั้งแผ่นเหล็ก แผ่นยางกันซึมเป็นเวียร์ปรับระดับขนาดมิติต่าง ๆ ให้เท่ากับเวียร์ปรับระดับตามแบบแปลนเลขที่  12/1912-1914

-  ปรับความสูงของอาคารบ่อแบ่งน้ำตามแบบแปลนเลขที่  12/1912-1914  ให้สูงเพิ่มขึ้น 0.50 เมตร โดยให้เพิ่มความสูงเฉพาะส่วนของเสาตอม่อ ส่วนความสูงส่วนอื่น ๆ เป็นไปตามแบบเดิม (คานคอดินสูงจากแบบเดิมอีก 0.50 เมตร)

2.3.4  เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

-  สถานีผลิตน้ำบ้านใน เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Vertical Centrifugal Pump) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head) เท่ากับ 25 เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 % ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 30 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

-  สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Vertical Centrifugal Pump) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head) เท่ากับ 20 เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที จำนวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 % ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 20 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.3.5  เครื่องสูบน้ำแรงสูง

-  สถานีผลิตน้ำบ้านใน เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Vertical Centrifugal Pump) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head) เท่ากับ 50 เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที จำนวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 % ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

-  สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Vertical Centrifugal Pump) ขนาดอัตราการสูบน้ำ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head) เท่ากับ 45 เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที จำนวน 2 ชุด มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 % ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.3.6  งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ทุกอาคาร

2.3.7  การวางท่อ PE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02/2545  งานวางท่อในพื้นที่ทั่วไปไม่ต้องรองพื้นและกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจรและทางเชื่อมถนนต้องใส่ทรายรองท่อและกลบท่อโดยให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2545 เลขที่  SD 14-014

2.3.8  จัดหา  วัสดุครุภัณฑ์  ดังรายการต่อไปนี้

(1)  จัดหา pressure gauge สำรองเพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด แบบ compound gauge หน้าปัดบรรจุกลีเซอรีน สามารถวัดได้ เป็นช่วง ตั้งแต่ -1.5 ksc ถึง ไม่น้อยกว่า 8 ksc

(2)  เครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด

-  ประแจปากตาย  (2 อัน)   1 ชุด

-  ประแจแหวน  (6 อัน)   1 ชุด

-  ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว    1 อัน

-  คีม ล๊อค ขนาด 10 นิ้ว    1 อัน

-  ค้อนช่างกล  ขนาด 1 ปอนด์    1 อัน

-  คีมช่างไฟฟ้า   1 อัน

-  ไขควงปลายแบนแบบเปลี่ยนหัวได้  ชุดใหญ่   1 ชุด

-  ไขควงปลายสี่แฉกแบบเปลี่ยนหัวได้  ชุดใหญ่   1 ชุด

-  กระบอกอัดจารบี   1 อัน

ตามรายการ (2)  ระบบของประแจต้องเป็นระบบเดียวกันกับเครื่องยนต์ (เมตริกหรืออังกฤษ)

(3)  วัสดุและเบ็ดเตล็ด ต่าง ๆ   ประกอบด้วย

-  โต๊ะทำงานจำนวน 4 ชุด ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณ ระดับ 5-7

-  เก้าอี้บุนวม  จำนวน 10 ตัว

-  ท่อพลาสติกอ่อนอย่างหนา  ขนาด  1 นิ้ว ยาวประมาณ 10 เมตร พร้อมหัวฉีดทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว และอุปกรณ์ 1 ชุด

-  ท่ออ่อน (แบบท่อดับเพลิง) ขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมหัวฉีดขนาด 2 นิ้ว และข้อต่อเร็ว 1 ชุด

-  จอบ  ขนาด 4 ปอนด์ ด้ามยาว   1.5 เมตร จำนวน 2 อัน

-  แปรงลวดทองเหลืองขนาดใหญ่   จำนวน  6 อัน

-  ถังพลาสติกขนาดจุไม่น้อยกว่า  12 ลิตร จำนวน 6 ใบ และแปรงพลาสติก      จำนวน 6 อัน

-  สวิงทำด้วยผ้ามุ้งไนล่อน  ขนาด 30 cm. x 40 cm.  มีด้ามยาว 2 เมตร จำนวน 2 อัน

-  สารส้มชนิด  FILTER ALUM หรือ   ALUMINIUM SULPHATE บรรจุในถุงหรือกระสอบ จำนวน 500 กิโลกรัม

-  ตาชั่งสปริง  มีจานสำหรับวางของในตาชั่ง  ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป  ชั่งได้ 15 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน

-  ตู้เก็บเครื่องมือ  1 ชุด ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

(4)  เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

-  CASE 1 อัน พร้อมหลอดแก้วในการทดสอบ 4 ใบ จำนวน 1 ชุด

-  จานเทียบสีตรวจ  pH  จำนวน  1 ชุด ประกอบด้วย  CRESOL  RED  จำนวน  1 จาน  , PHENOL RED  จำนวน  1 จาน  และ BROMOTHYMOL  BLUE   จำนวน  1 จาน

-  จานเทียบสีคลอรีน  จำนวน  1 ชุด ประกอบด้วย  CRESOL  RED  จำนวน  1 จาน  , PHENOL RED  จำนวน  1 จาน  และ BROMOTHYMOL  BLUE   จำนวน  1 จาน มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ  LOVIBON

-  เครื่องมือทำ JAR TEST จำนวน 1 ชุด

1)  สามารถทดสอบได้ครั้งล่ะไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง

2)  กวนด้วยใบพัด สามารถปรับความเร็วรอบได้

3)  มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ HACH หรือ VOS

-  เครื่องมือวัดความขุ่นแบบตั้งโต๊ะ  จำนวน  1 ชุด

1)  สามารถทดวัดได้อย่างน้อย 3 ช่วง คือ

ช่วงต่ำ                  0.00 – 9.99 NTU

ช่วงปานกลาง      0.00 – 9.99 NTU

ช่วงสูง                 0.00 – 9.99 NTU

2)  บอกค่าตัวเลขเป็นไฟฟ้า สามารถต่อเข้ากับ RECORDER ได้ และต้องมีอุปกรณ์ประกอบคือ

2.1)  Sample cell   1 กล่อง

2.2)  Formalin Perma - pak   1 ชุด

2.3)  Transfer Standards   1 ชุด

2.4)  คู่มือการใช้   1 เล่ม

(5)  เครื่องมือต่อท่อ PB

-  กรรไกรตัดท่อ  ขนาด 15-25 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  กรรไกรตัดท่อ  ขนาด 40-50 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องบานท่อ  ขนาด 15 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องบานท่อ  ขนาด 20 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องบานท่อ  ขนาด 25 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องบานท่อ  ขนาด 40 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องบานท่อ  ขนาด 50 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องปาดท่อ  ขนาด 40-50 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  อุปกรณ์จับท่อ  ขนาด 15-20 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  อุปกรณ์จับท่อ  ขนาด 20-25 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  อุปกรณ์จับท่อ  ขนาด 40-50 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันแฟลร์นัท  ขนาด 15-20 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันแฟลร์นัท  ขนาด 20-25 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันแฟลร์นัท  ขนาด 40-50 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันเหลี่ยม  ขนาด 15-20 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันเหลี่ยม  ขนาด 20-25 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจขันเหลี่ยม  ขนาด 40-50 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  ประแจก๊อกแก๊ก  ขนาด 15-20 mm.  จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องเจาะท่อ  ขนาด 20 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  เครื่องเจาะท่อ  ขนาด 25 mm.       จำนวน  1 ตัว

-  กล่องเครื่องมือ   จำนวน  1 กล่อง

(6)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ ในโรงจ่ายแก๊สคลอรีน

-  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ (GAS MASK) มีไส้กรองแบบกระเปราะ จำนวน 2 ชุด

-  เสื้อเคมี  จำนวน  2 ตัว

-  กางเกงกันเคมี  จำนวน  2 ตัว

-  รองเท้าบู๊ตกันเคมีหัวเหล็ก  จำนวน  2 คู่

2.3.9  มาตรวัดน้ำขนาด  dia.  ½ นิ้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด dia.  ½ นิ้ว ให้ผู้ใช้น้ำเดิมที่เขตจำหน่ายน้ำดอนสัก จำนวน 14 ราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น ประตูน้ำ หน้า – หลัง มาตรวัดน้ำ โดยเชื่อมกับท่อที่จะทำการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด รวมทั้งย้ายตำแหน่งติดตั้งมาตรแต่ละรายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

2.3.10 การขออนุญาตติดตั้งระบบสายแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประปาเขต 4 จะเป็นผู้ขออนุญาต ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกกรณี

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา  ให้เป็นไปตามประกาศของงานโครงการนั้นๆ

- ระยะเวลาในก่อสร้าง  ไม่เกิน 360 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  87,790,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประกาศสำนักงานประปาเขต 4  เลขที่ ปปข.4-........... /2549

เรื่อง   ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก 
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

ด้วยสำนักงานประปาเขต 4  มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  
อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

- เป็นผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาค ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่....................................ระหว่างเวลา ........................  น. ถึงเวลา .............................  น. ณ  สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย สำนักงานประปาเขต 4 จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ สำนักงานประปาเขต 4ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ................................

ระหว่างเวลา ........................ น. ถึงเวลา ................................. น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประปาเขต 4

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

.......................................  บาท (ค่าเอกสาร  ...............………….. บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....................... บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน สำนักงานประปาเขต 4  เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง  วันที่ ........................................ ถึงวันที่..........................................
ในวันและเวลาทำการ  สำหรับวันสุดท้าย  จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา 8.30 – 15.00 น. เท่านั้น 
ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว สำนักงานประปาเขต 4 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาค ยกเลิกโครงการ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7720-0517  ในวันและเวลา

ราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่................................................พ.ศ..........................

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ปปข.4-........./2549

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี

ตามประกาศสำนักงานประปาเขต 4 เลขที่ ปปข.4 -............/2549  ลงวันที่................................

สำนักงานประปาเขต 4  มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  
จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ณ สำนักงานประปาเขต 4 โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

  - แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

  - แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

    - หลักประกันซอง (ใช้ในกรณีการดำเนินการที่มีวงเงินเกินกว่า 2,000,000.-บาทขึ้นไป)

    - หลักประกันสัญญา

    - หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

    - หลักประกันผลงาน

  - สูตรการปรับราคา

  - บทนิยาม

    - ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

    - การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

    - บัญชีเอกสารส่วนที่  1

    - บัญชีเอกสารส่วนที่  2

  - วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แบบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

.....................................ฯลฯ.................................................

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ  1.8

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - เป็นผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาค ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4

- หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

  - ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

    - ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

      - ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    - ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

    - ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  3.1.1

    - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

    - บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9.1

  - ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

    - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

    - หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

    - บัญชีรายการก่อสร้าง

    - บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9.2

    - บัญชีรายชื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา ตามแบบฟอร์มที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สาขาโยธา) ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 ตามแบบในข้อ 1.11

- การยื่นข้อเสนอ

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  360  วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่......................................ระหว่างเวลา.......................น. ถึง.........................น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประปาเขต 4

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8.1 ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8.2 คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ การประปาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ   ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การประปาส่วนภูมิภาค

  - ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

    - ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    - ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่  ..............................  บาท

    - ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

    - ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ

    - ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

    - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...............วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

    - ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

- หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

จำนวน ...................................บาท  (................................................................) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ (สำหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้ขอใช้เช็คจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด)

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6.1

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6.1

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ 
ผู้ค้ำประกันภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้น จากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานประปาเขต 4 
จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม  เป็นเกณฑ์ตัดสิน

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สำนักงานประปาเขต 4  เท่านั้น

  - สำนักงานประปาเขต 4 ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

    - ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  กปภ.

    - เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ สำนักงานประปาเขต 4 มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานประปาเขต 4 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

  - สำนักงานประปาเขต 4  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กปภ.เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานประปาเขต 4 เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง สำนักงานประปาเขต 4 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ สำนักงานประปาเขต 4 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานประปาเขต 4  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.8 สำนักงานประปาเขต 4  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

- การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5  กับ  สำนักงานประปาเขต 4  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สำนักงานประปาเขต 4 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ (สำหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้ขอใช้เช็คจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด)

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ 1.6.2

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.6 (2)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  8.1

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  8.2

  - กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุก ๆ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน   ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

  - กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

    - เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว  หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

    - การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ  10   (สิบ)  ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล   หรือพันธบัตร กปภ. หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น ให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

    - สำนักงานประปาเขต 4 จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บัญชี แจ้งสำนักงานประปาเขต 4 ก่อนวันทำสัญญา

### อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี  นับถัดจากวันที่ สำนักงานประปาเขต 4  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6.3 หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6.3 ให้แก่ สำนักงานประปาเขต 4 ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

  - ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจำนงกับ   กปภ.  ภายใน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  - สำนักงานประปาเขต 4 จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด   โดยหักเงินครั้งละ15 % ของเงินค่างานในงวดนั้น ๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินล่วงหน้าผู้รับจ้างได้รับไป

  - ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้วยังไม่ครบจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป สำนักงานประปาเขต 4  จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นทั้งหมด จากเงินค่างานงวดสุดท้ายและ/หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินล่วงหน้า

- ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

  - เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับอนุมัติทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้ว

ราคากลางของงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา
หน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 87,790,000.- บาท (เงินแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  - เมื่อ สำนักงานประปาเขต 4  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

    - แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน    7  วัน    นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

    - จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

    - ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม 12.2.1 หรือ 12.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ สำนักงานประปาเขต 4 แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.7.3  4.7.4 และ 4.7.5 มิฉะนั้น กปภ.จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานประปาเขต 4 ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สำนักงานประปาเขต 4 กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 กปภ.จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

  - สำนักงานประปาเขต 4 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ 1.7  จะนำมาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้.-

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน กำหนดวันแล้วเสร็จ 
และกำหนดส่งมอบงาน แนบท้ายประกาศนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)   จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ  ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

#### มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ สำนักงานประปาเขต 4   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรระดับ   ปวช.  ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1  คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.-

  - ช่างไม้

  - ช่างปูน

  - ช่างเหล็ก

  - ช่างไฟฟ้า

  - ช่างสี

  - ช่างเชื่อมท่อ HDPE

- การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานประปาเขต 4

วันที่...................................................พ.ศ......................