ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

จำนวน 900 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 900 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดซื้อให้สำนักงานประปาในสังกัด ปปข.9 จำนวน 7 แห่งคือ สำนักงานประปาเชียงใหม่  ฮอด  แม่ริม  ลำปาง     เกาะคา  พะเยา และเชียงราย  การประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

กบร.1			หมายถึง  กองบริหารทั่วไป 1

ปปข.9			หมายถึง  สำนักงานประปาเขต 9

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) หมายถึง สาร PACl

ผู้ซื้อ	หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน 900 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆ

จำนวน 7  แห่งในสังกัดของ ปปข. 9 ตามแผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สาร PACl จำนวน 900 เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย  1 สัญญา

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

4.1.2 เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอินทรีย์สาร

4.1.3 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็น

สารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

4.1.4 เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับ

นำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

4.1.5 เมื่อ กปภ.ตรวจรับมอบสาร PACl แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

4.2 คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า		 29

4.2.2 เบสิกซิตี้ (Basicity)		 ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		65 ถึง 85

4.2.3 ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น				         10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร						3.5 ถึง 5.0

4.2.4 ซัลเฟต 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		10.5

4.2.5 เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		1.0

4.2.6 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	300

4.2.7 สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	3.0

4.2.8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	45

4.2.9 แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	3.0

4.2.10 ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	15

4.2.11 ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	0.3

4.2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	15

4.3 การบรรจุ

4.3.1ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายในการ

ขนส่งโดยบรรจุในถุง 2 ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุง

ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสาร PACl ให้มี น้ำหนักสุทธิถุงละ 20 กิโลกรัม

หรือ 25 กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl จะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.3 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

4.4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง

จากการสัมผัสโดยตรง”

4.5 การส่งตัวอย่างประกอบในการพิจารณา

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้สำนักงานประปาเขต 9 จำนวน 1 ถุง ตามที่เสนอราคา    เพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3) และทดลองจาร์เทสต์ โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตที่โรงกรองอุโมงค์ โรงกรองแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงกรองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ปปข.9

4.6 หลักเกณฑ์การพิจารณา

กปภ. จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.5 ทุกรายการ

ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องได้น้อยกว่า 5 NTU ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานและลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

4.7 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

4.7.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ

เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACl ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป

โดยสาร PACl แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อจำนวน 1

ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้ว

แยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละเท่าๆกัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขาย

ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขาย

แยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่

เป็นที่เชื่อถือและผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขาย

ทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้ กบร. 1

4.7.2ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมินา (Al2O3)น้อยกว่าที่กำหนด (29%) และผู้ซื้อยอมรับสาร

PACl นั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสาร PACl ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวน

อะลูมินา ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl

ต่อ เมตริกตันที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว

ให้ได้เนื้ออะลูมินาจนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4

4.7.3 หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2 กปภ. จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้ขายส่งมาเบิก

เงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของ Lot. นั้นในงวดถัดไป

4.7.4 ผู้ขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่ง

พร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน

4.7.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา

ได้ ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบัน

อื่นที่เป็นที่เชื่อถือได้

5.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

5.1 กปภ. สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสาร PACl ติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาในแผนการส่งมอบ

ของแต่ละสำนักงานประปาในสังกัด ปปข.9 ทั้ง 7 แห่ง

5.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสาร PACl  ตามจำนวนที่กำหนด และสถานที่ที่ กปภ. แจ้งไว้ในแผนการ

ส่งมอบที่แนบ

5.4 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ. ให้ผู้ขายจัดส่งสาร PACl ให้การประปา

ต่างๆตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ

5.5 กรณีที่ กปภ.ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไป

จากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ กปภ. จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

5.6 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl  ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละ

สำนักงานประปาทั้ง 7 แห่ง หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับ

เป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด

โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท(เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสาร

PACl ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ 10 เมตริกตัน เศษของ 10 เมตริกตันให้คิดเป็น 10 เมตริกตัน ผู้ขาย

จะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าวเมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ ณ กบร.1

การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้

กปภ.ไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

5.7 การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้ซื้อ ณ กบร.1 ด้วย

5.8 กรรมสิทธิ์แห่งสาร PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสาร PACl

ตามแผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่สำนักงานประปาปลายทางของผู้ซื้อ

เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.9 ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาควงเงินทั้งสิ้น   17,334,000.00  บาท (รวภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ  ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการ

(นางวราภรณ์  ชัยสนิท)				     (นางสาวรัชฎาวรรณ   พนัสอำพน)

หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ			         หัวหน้างาน 8 งานมลภาวะน้ำ