งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างและจัดหา

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

1. บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

1.1 ก่อสร้างบ่อชักน้ำดิบและบ่อสูบน้ำดิบ พร้อมจัดหาและติดตั้งโครงเหล็กพร้อมรอกโซ่ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 5/26 , 6/26 , 8/26 และ 9/26

1.2 จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ยกเว้นเสาสำหรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ของเดิม) และตู้ควบคุม MDB ขนาด CB 200A 400V 3P พร้อมชุดควบคุมและแสดงผล จำนวน 1 ระบบ  ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 5/26 (เอกสารแนบงานระบบไฟฟ้าตู้ MDB และระบบบริภัณฑ์ประธานของโรงสูบน้ำแรงต่ำสายบุรี) และประสานระบบไฟฟ้าแรงสูง

1.3 ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมจัดหาและติดตั้งโครงเหล็กพร้อมรอกโซ่ ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ชุด  ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 7/26

1.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งสูบน้ำได้ 200 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 30 ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80% มอเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ค่า NPSHR ไม่เกิน 5.00 ม. จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้ควบคุม MCP1และ MCP2 (เอกสารแนบงานระบบไฟฟ้าตู้ MDB และระบบบริภัณฑ์ประธานของโรงสูบน้ำแรงต่ำสายบุรี) ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 6/26 และ 7/26

1.5 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 5/26 (เอกสารแนบงานระบบไฟฟ้าตู้ MDB และระบบบริภัณฑ์ประธานของโรงสูบน้ำแรงต่ำสายบุรี)

1.6  ก่อสร้างรั้วลวดหนามความยาวไม่น้อยกว่า 48.00 ม. พร้อมประตู ตามแบบเลขที่

2. บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานประปาสายบุรี

2.1 ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04(1)-100(3)/1-22 จำนวน 1 ชุด

2.2 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 16.00x16.00x4.00 ม. ตามแบบเลขที่ SD05/078-084(1/7-7/7) จำนวน 1 ชุด

2.3 ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 80 ลบ.ม/ชม. พร้อมทาสีอาคารทั้งหมด ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 3/26 และแบบปรับปรุงระบบฉีดหน้าทราย จำนวน 1 ระบบ ตามแบบเลขที่ ปปข. 5/0074 (1 แผ่น)

2.4 ทาสีภายนอกหอถังสูงทั้งหมด

2.5 ก่อสร้างสระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 1/26

2.6 ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 1/26

2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งสูบน้ำได้ 200 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 30 ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80% มอเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ค่า NPSHR ไม่เกิน 5.00 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมตู้ควบคุม MCP1 (เอกสารแนบงานระบบไฟฟ้าตู้ MDB และระบบบริภัณฑ์ประธานของโรงกรองน้ำสายบุรี) ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 3/26

2.8 จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และตู้ควบคุม MDB ขนาด CB 200A 400V 3P พร้อมชุดควบคุมและแสดงผล จำนวน 1 ระบบ  ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 3/26 (เอกสารแนบงานระบบไฟฟ้าตู้ MDB และระบบบริภัณฑ์ประธานของโรงกรองน้ำสายบุรี) และประสานระบบไฟฟ้าแรงสูง

2.9 จัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จำนวน 1 ชุด (เอกสารแนบคุณสมบัติของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive ; VSD) จำนวน 3 แผ่น) รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 3/26

2.10 จัดหาและติดตั้งดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W. สีเหลืองกันแมลงพร้อมเสาท่อเหล็ก G/S และฝาครอบกันน้ำ บริเวณถังตกตะกอน จำนวน 6 ชุด และดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W. ชนิดกล่องเหล็กขาสปริงมีฝาครอบกันแสงสะท้อนขึ้น จำนวน 4 ชุด ภายในบริเวณโรงกรองน้ำขนาด 80 ลบ.ม./ชม.

2.11 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเสาไฟฟ้า ค.ส.ล ยาว 9.00 ม. จำนวน 12 ต้น ภายในบริเวณ

สำนักงานประปาสายบุรี ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 3/26

2.12 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีประกอบด้วย

- ชุดถังจ่ายอัตโนมัติ ปรับการจ่ายแยกห่างจ่าย 1 จุด ขนาดจุ 2 กก./ชม. 	จำนวน 1 ชุด

- ชุดเครื่องปั๊มลม (Air Blower) ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. แรงดันน้ำ 5 ม. ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 4 KW. (5 HP.)											จำนวน 1 ชุด

- Chlorine Gas Detector พร้อมฮูตเตอร์ 					จำนวน 1 ชุด

- เครื่องชั่งถังแก๊สคลอรีน							จำนวน 1 ชุด

- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 30 ลบ.ม./นาที  				จำนวน 1 ชุด

- หีบนิรภัย (Safety Cylinder)						จำนวน 1 ชุด

- ตู้ชุดอุปกรณ์นิรภัย (Safety Cabinet)					จำนวน 1 ชุด

- แผงควบคุมระบบ							จำนวน 1 ชุด

- รถเข็นบรรทุก  								จำนวน 1 ชุด

2.13 ประสานระบบท่อกวน – จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 2/26 และแบบมาตรฐานเลขที่ ปปข. 5/0067 (แก้ไขครั้งที่ 1)

2.1.4 ซ่อมแซมฝาถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.(ของเดิม) ทั้งหมด

ประเภทงานทาง

- ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานประปาสายบุรี ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51

แผ่นที่ 1/26 และแบบมาตรฐานเลขที่ SD 069 - 070

- ประสานระบบท่อภายใน บริเวณสำนักงานประปาสายบุรี ตามแบบเลขที่ น. 1/51 แผ่นที่ 2/26

- ประสานระบบท่อทางดูด – ท่อจ่าย บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ ปน.1/51 แผ่นที่ 6/26

- วางท่อส่งน้ำดิบ PVC dia. 300 มม. ชั้น 8.5 จากโรงสูบน้ำแรงต่ำไปถึงโรงกรองน้ำ ตามแบบเลขที่

ปน.1/51 แผ่นที่ 11/16 ถึง 15/26 ( 5 แผ่น)

- ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำในเขตจำหน่ายน้ำสายบุรี ตามแบบเลขที่ ปน.1/51 แผ่นที่ 16/26 ถึง 26/26 (11 แผ่น)

- ประสานท่อส่งน้ำเดิม PVC dia. 200 มม. ปรับเป็นท่อส่งน้ำ โดยประสานบริเวณหน้าสำนักงานประปา

สายบุรี ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 2/26

- ปรับปรุงท่อเมนรองพร้อมประสานผู้ใช้น้ำและอื่นๆนอกเหนือจากรูปแบบกำหนด     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกองวิชาการ สำนักงานประปาเขต 5

- ให้ผู้รับจ้างจัดหายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงในการควบคุมงานฯ สภาพของยานพานะประมาณ

80% พร้อมประกันภัยชั้น  1 จำนวน 1 คัน

- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล ความยาวไม่น้อยกว่า 118.00 ม. ตามแบบกำหนด

ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

1. ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและโรงเก็บพัสดุ ตามแบบเลขที่ ปน. 1/51 แผ่นที่ 1/26 และแบบเลขที่ ปปข. 5/0005(1/1) จำนวน 1 ชุด