ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำบริเวณสระพักน้ำดิบ คลองหยวด

สนง.ประปานครศรีธรรมราช  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะใช้งบลงทุน วงเงินงบประมาณ 8,346,000.- บาท (เงินแปดล้านสามแสน

สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว   เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำบริเวณสระพักน้ำดิบคลองหยวด   สนง.ประปานครศรีธรรมราช  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช   จึงมีความประสงค์จะประมูล

จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์

2.1   ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ  จำนวน 1 จุด

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

-   งานดินถม  ตามแบบแปลนเลขที่   2552 (21) นศ 03 (8)

-   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 7.00 x 12.00  ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่

2552 (21)  นศ 03 (8) และ 07/1119-1121

-  ก่อสร้างแท่นเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 2 ชุด  ตามแบบมาตรฐานของ กปภ.

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด ในโรงสูบน้ำแรงต่ำ  พร้อม

ติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบ และระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์   ฉุดเครื่องสูบน้ำ

-   จัดหาและติดตั้งงานขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA  พร้อม

มิเตอร์ไฟฟ้า   ทั้งนี้รวมถึงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าต่างๆ  ให้สามารถทำงานได้

2.3 อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  เครื่องมือ  และ อุปกรณ์ต่าง ๆ  มีรายละเอียดเพิ่มเติม

-  งานดินถม  ตามแบบแปลนเลขที่   2552 (21) นศ 03 (8)

-   ปรับพื้นที่ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง อาทิเช่น ต้นไม้ เป็นต้น  และถมดินพร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ระดับตามที่กำหนด   ตามแบบแปลนเลขที่  2552  (21) นศ 03 (8)

2.4  โรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด  7.00 x 12.00  ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่   2552 (21) นศ 03 (8) และ 07/1119-1121

-   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด  7.00 x 12.00  ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่ 2552 (21) นศ 03 (8) และ 07/1119-1121

-   งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน

-   อุปกรณ์ ประกอบของประตู  เช่น  กุญแจ  ลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ    เป็นต้น     ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน

2.5  แท่นเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 2 ชุด

-   การก่อสร้างแท่นเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด

2.6  เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง  (Centrifugal Pump)  ขนาดอัตราการสูบน้ำ  100  ลบ.ม./ชม  ขณะสูบส่งสูง  (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 14 เมตร   ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที  จำนวน  2 ชุด

มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 75 %    ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 7.5  kw       จำนวน  2  ชุด

พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ทั้งระบบ  โดยให้จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อาทิ เช่น  ตู้ควบคุม และชุดควบคุมย่อยของเครื่องสูบน้ำ ขนาดประมาณ 100 ลบ.ม./ชม.

2.7  งานขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

-  ทำการจัดหาและติดตั้งงานขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100  KVA    พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตราฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   รวมถึงการเชื่อมต่อ

ระบบไฟฟ้าต่างๆ  ให้สามารถทำงานได้   ตามแบบแปลนเลขที่  2552  (21) นศ 03 (8)

2.8  งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80

-  จัดหาท่อ และอุปกรณ์ ขนาด ชนิด ต่างๆ  เพื่อวางท่อส่งน้ำ HDPE 80 Ø 315  มม. (PN 6.3)  ความยาวประมาณ  1.503  กม.

-  จัดหาท่อ และอุปกรณ์ ขนาด ชนิด ต่างๆ  เพื่อวางท่อส่งน้ำ HDPE 80 Ø 315  มม. (PN 10)  ความยาวประมาณ  0.076  กม.

-  จัดหาท่อ  และอุปกรณ์ ขนาด ชนิด  ต่างๆ  เพื่อวางท่อส่งน้ำ S/P  ชนิดบนดิน  Ø 300  มม.

(PN 6.3)  ความยาวประมาณ  0.034  กม.

-  จัดหาท่อ และอุปกรณ์ ขนาด ชนิด ต่างๆ  เพื่อวางท่อส่งน้ำ S/P ชนิดบนดิน  Ø 250  มม.

(PN 6.3)  ความยาวประมาณ  0.074  กม.

รวมความยาวทั้งสินประมาณ    1.687  กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่   สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ. ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   สำนักงานประปาเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน   ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 8,346,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)