ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบางปะกง  สำนักงานประปาบางปะกง  (คลองหัวจาก)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2553  เป็นเงินรายได้ งบประมาณ  49,500,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องาน  ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ  สำนักงานประปาบางปะกง  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานโยธาภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำบางปะกง

2.1.1 เจาะสำรวจชั้นดิน  	จำนวน 2 จุด   ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดการเจาะสำรวจชั้นดิน

2.1.2 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม บริเวณหอถังสูง  จำนวน 1 จุด  ตามมาตรฐานการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

2.1.3 ถมดิน  บดอัด และปรับระดับ ตามแบบเลขที่ BK(53) 01-LO

2.2 งานก่อสร้างอาคารภายในบริเณสถานีจ่ายน้ำ

2.2.1 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,000 ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  SD05/055-062  แบบ ค.03  จำนวน  1  ถัง

2.2.2 ก่อสร้างถังสูง ขนาด 300 ลบ.ม. สูง 32 ม.  ตามแบบเลขที่ SD06/015-028 จำนวน 1 ถัง

2.2.3 ก่อสร้างโรงสูบแรงสูงขนาด 7x16 ม. ตามแบบเลขที่ 07/979-984 และรายการประกอบแบบโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 โรง

2.2.4 ก่อสร้างถนน คสล. ประตู , รั้ว และป้าย  ตามแบบเลขที่ กผว.1-0001

2.3 งานวางท่อภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

2.3.1 จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร, วางท่อส่งน้ำประปา ตามแบบเลขที่ BK(53)01-IPL

2.3.2 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาแบบ Electro Magnetic ขนาด 400 มม. ตามแบบเลขที่ BK(53)01-IPL

2/ 2.3.3 จัดหาและติดตั้ง...

-2-

2.3.3 จัดหาและติดตั้ง PRV ขนาด 400 มม. ตามแบบเลขที่ SD14-023(R)

2.3.4 จัดหาและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบเลขที่ BK(53)01-IPL และ BK(53)01-IPL(2)

2.4 งานวางท่อภายนอกบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

2.4.1 จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.บางปะกง  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0076 (1/9 – 9/9)

2.5 งานเครื่องกล

2.5.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Centrifugal ขนาด 500 ลบ.ม. สูบส่ง 45 ม. จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้ง  ตามแบบเลขที่ BK(53)01-ME และ BK(53)01-ME(2)

2.5.2 จัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำชนิด Centrifugal  ขนาด 1,000 ลบ.ม. สูบส่ง 45 ม. จำนวน 1 ชุด  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้ง ตามแบบเลขที่ BK(53)01-ME และ BK(53)01-ME2

2.5.3 จัดหาและติดตั้งเครนที่ทำงานด้วยมือ ขนาด 5 ตัน เคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 4.50 ม.  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

2.6 งานระบบไฟฟ้า

2.6.1 จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ BK(53)01-EE(1/3-3/3)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3/3.5 เป็นผู้รับจ้าง...

-3-

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-4 ทั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     52,430,000.- บาท   (รวม Vat)