ร่าง ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบมาดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการศึกษา จัดทำแผน และปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA (District Metering Area) การตรวจสอบน้ำสูญเสีย การสำรวจหาท่อรั่ว การซ่อมท่อ การซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ การเปลี่ยนท่อ การจัดทำข้อมูลแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน การซ่อมบำรุงระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  คำจำกัดความ

ข้อกำหนดขอบเขตของงานนี้จะใช้คำจัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1 	“ผู้ประสงค์จะเสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลตามประกาศ ข้อ 1 ที่ประสงค์จะเสนอราคา

เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.2  	“บริษัท” หมายถึง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.3  	“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.4 	 “กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

2.5  	“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ลงนาม ระหว่าง กปภ. กับบริษัทและเอกสารแนบท้ายหรือตารางรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

2.6  	“ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.7  	“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง กปภ.

2.8  	“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หมายถึง ข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอ

ของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

2.9  	“ข้อเสนอ” หมายถึง ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริการจัดการน้ำสูญเสียที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.10 	 “ปริมาณน้ำสูญเสีย” หมายถึง ผลต่างระหว่างปริมาณประปาที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลัก

เข้าระบบท่อจ่ายน้ำประปากับปริมาณน้ำจำหน่าย

2.11  	“ปริมาณน้ำประปาที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลัก” หมายถึง ผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัด

น้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

2.12 	“ปริมาณน้ำจำหน่าย” หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม  (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม  ขายได้ในช่วงเวลาที่ เกี่ยวข้องโดยรวมผลจากปริมาณน้ำที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำในช่วงเวลานั้นรวมกับปริมาณน้ำที่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นใดนำไปใช้เพื่อการอื่นในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินหรือไม่

2.13  	“อัตราน้ำสูญเสีย” หมายถึง อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตร

วัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

2.14  	“ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ำสูญเสียที่คำนวณโดยใช้ผลต่างระหว่างผลรวมของ

ปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำย้อนหลัง 6 เดือน กับผลรวมของปริมาณ

น้ำจำหน่ายย้อนหลัง 6 เดือน

2.15  	“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย” หมายถึงอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย เทียบกับผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่าน

มาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำย้อนหลัง 6 เดือน

2.16 	“การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

2.17 	“มาตรวัดน้ำหลัก” หมายถึง มาตรวัดน้ำหลักของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม     (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

2.18  	“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยวันเริ่มสัญญา” หมายถึง อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ง

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1      ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2      เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใดๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3      ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือในลักษณะกิจการร่วมค้าจะต้องมีผู้ประสงค์เสนอราคาร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4       กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

3.4.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า ที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.4.2  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ในการเข้าเสนอราคากับทางการประปาส่วนภูมิภาค  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

3.5      ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่ประสงค์จะเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.6      ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องประสบการณ์ / ผลงานด้านการออกแบบระบบ DMA  และผลงานด้านบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเต็มรูปแบบ ( อย่างน้อยจะต้องมีงานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่ งานจัดหาและติดตั้งระบบDMA งานซ่อมท่อ งานเกี่ยวกับมาตรวัดผู้ใช้น้ำ งานตรวจสอบพื้นที่ DMA งานสำรวจหาท่อรั่ว งานเฝ้าระวังและวิเคราะห์น้ำสูญเสีย งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานปรับปรุงเส้นท่อ งานสำนักงาน และงานฝึกอบรมอยู่ในสัญญาเดียว)  และบำรุงรักษาระบบ DMA (District  Metering  Area)  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  ที่เป็นคู่สัญญาตรงกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ  และผลงานดังกล่าวจะต้องมีจำนวนผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า  10,000  ราย  และมีพื้นที่ DMA ไม่น้อยกว่า 10 DMA  รวมทั้งประสบการณ์  หรือผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์  หรือผลงานด้วย

3.7      ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียน ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.8      ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคลหรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจด้วย

3.9      ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการใน ภาคผนวก ก.

5.  พื้นที่ดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบเอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ภาคผนวก ข.

6.  แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลาตามสัญญาใน ภาคผนวก ค.

7.  เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้อัตราน้ำสูญเสีย ณ วันสิ้นสุดสัญญาลดลง จากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในวันเริ่มสัญญา โดยมีรายละเอียดเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียและวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียใน ภาคผนวก ง.

8. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 6 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กปภ. ตามวิธีคำนวณค่าปรับใน ภาคผนวก จ.

9.  เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ.

10.  ข้อมูลโดยสังเขปของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ช.

11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างในส่วนของงบลงทุนตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ.ในภาคผนวก ญ ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทยและตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ กปภ. ก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

กปภ. จะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน กปภ.จึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบ

12.  ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ดำเนินการจริง โดยมีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ซ.

13.  การรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ฌ

14.  แบบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันเงินล่วงหน้า

ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และหากมีความประสงค์จะเบิกเงินล่วงหน้าจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ตามแบบที่กำหนดใน ภาคผนวก ญ

15.  รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ การวางท่อ การก่อสร้างและอื่น ๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งก่อสร้างวางท่อ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  กปภ. ตามภาคผนวก ฎ

ภาคผนวก  ก.

ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ภาคผนวก ก.

ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

1.   ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดใน

ภาคผนวก ง. โดยมีรายละเอียดของงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ให้ตรวจสอบ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ในระบบ GIS ให้ตรงตามมาตรฐานพจนานุกรมข้อมูลของ กปภ.ปี พ.ศ 2551 และข้อมูลที่ถูกปรับปรุงใหม่นั้นต้องให้มีค่าระบบพิกัดเดียวกับแผนที่ ออโธร์สี (WGS84) มาตราส่วน 1:4000 ของกรมพัฒนาที่ดิน (โดยให้อ้างอิงฐานข้อมูลถึง 1 เดือน ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย) ประกอบด้วย

- รวบรวมแบบก่อสร้างวางท่อในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่				  รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

- สำรวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของระบบท่อที่เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตรงกับ				  ภาคสนาม

- ปรับปรุงข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียด และนำเข้าในฐานข้อมูลสารสนเทศ					  ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกปภ.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์

1.2   สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA (District Metering Area) เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้าจำเป็น) เพื่อให้การตรวจสอบน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3    ตรวจสอบข้อมูลน้ำสูญเสียในทุกพื้นที่ DMA โดยตรวจสอบเป็นรายวันประกอบด้วย ปริมาณน้ำจ่ายเข้าพื้นที่ แรงดันน้ำ ปริมาณการไหลของน้ำต่ำสุดในช่วงเวลากลางคืน (Minimum Night Flow) และตรวจสอบเป็นรายเดือน ประกอบด้วยน้ำปริมาณจ่ายเข้าพื้นที่ปริมาณน้ำจำหน่ายวิเคราะห์ปริมาณและอัตราน้ำสูญเสียเป็นรายเดือน รวม ทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบไปใช้เป็นแนวทางการควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง จัดส่ง - รับข้อมูล ที่ได้จากสนาม เพื่อประกอบ การควบคุมน้ำสูญเสีย โดยมีศูนย์รับข้อมูล ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

1.4      สำรวจหาท่อรั่วและจัดทำ Step Test ในทุกพื้นที่ DMA

1.5     ซ่อมท่อแตกรั่วที่ได้จากการสำรวจ และรับแจ้งจากบุคคลภายนอกในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น และซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม

1.6    ซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำที่ชำรุด และซ่อม – เปลี่ยนมาตร, ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรผู้ใช้น้ำที่ใช้เกินกว่า 8 ปี หรือมาตรวัดน้ำอื่นๆ ที่ไม่สามารถอ่านค่าได้หรือความเที่ยงตรงเกินค่าที่กำหนด รวมทั้งการย้ายมาตรผู้ใช้น้ำเดิมไปติดตั้งใหม่ในตำแหน่งที่เหมาะสมให้สามารถอ่านได้สะดวกตามที่ได้สำรวจหรือรับแจ้งจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

1.7    ซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) และ/หรือเปลี่ยนกรณีมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) ชำรุด ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม

รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลักดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะตามสัญญา

1.8     เปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานทั้งประตูน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.9 ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA ที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบันรวมทั้งที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

1.10 สำรวจสาเหตุอื่นที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน และการควบคุมของผู้รับจ้างที่เป็นสาเหตุทำให้สูญเสียน้ำ ประปา และให้รายงานคำแนะนำตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ว่าจ้าง

1.11	งานตรวจสอบ และเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

-	เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยแรงดันน้ำภายในแต่ละพื้นที่ DMA ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง และวางแผนงานบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ โดยคำนวณจากรายละเอียดใน ภาคผนวก ง

-	Download และวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหล และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ DMA

-	วิเคราะห์ ตรวจหาสาเหตุกรณีเกิดความผิดปรกติของข้อมูลอัตราการไหล และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ DMA และแจ้งทีมงานซ่อมท่อรั่วเมื่อสรุปสาเหตุจากการแตกรั่ว

-	วิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียในแต่ละเดือนของทุกๆ DMA

-	จัดทำคู่มือการใช้งาน DMA และบันทึกทะเบียนประวัติการดำเนินงานในแต่ละ DMA ตลอดระยะเวลาสัญญา

1.12 งานจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ และเชื่อมโยงกับระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน และจำแนกผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในแต่ละ DMA

1.13 ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างควบคุมแรงดันน้ำโดยใช้ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure reducing valve) เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ผู้รับจ้างจะต้องปรับลดแรงดันไม่ให้เกิดผลกระทบกับระดับการให้บริการกับผู้ใช้น้ำ โดยแรงดันต่ำสุดที่ปลายท่อของแต่ละ DMA จะต้องไม่น้อยกว่า 3 - 5 เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้อันเนื่องมาจากระบบท่อจ่ายน้ำที่มีอยู่เดิม ให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

3.   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นมาตรวัดน้ำ ท่อ ประตูน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ทดแทนของเก่าหรือนำมาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนดใน ภาคผนวก ฎ

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำและเครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ.เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

4.   ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม  ตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในข้อ 1 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในวงเงินตามที่กำหนดในสัญญา หากเกินกว่าวงเงินที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเอง

5.   ในกรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการหรือผู้รับจ้างมีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่า จ้างดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะดำเนินการได้

6.	ดำเนินการวิเคราะห์ และปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์ที่จัดทำ โดยปรับเทียบความถูกต้องกับข้อมูลภาคสนาม และเสนอแนะเส้นท่อจ่ายน้ำประปาที่ควรวางเปลี่ยน รวมทั้งศึกษาวางแผนการจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บข้อมูลแรงดันน้ำของท่อจ่ายน้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชม./จุด ในแต่ละ DMA และนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาในแบบจำลองชลศาสตร์ และจัดทำแผนที่เส้นชั้นแรงดันน้ำ (Pressure Contour)  ตามที่จ่ายน้ำจริง

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องใช้แบบจำลองชลศาสตร์จาก  กปภ.ซึ่งกปภ.รับมอบจากผู้รับจ้างรายเดิม

7.	งานศึกษา เพื่อปรับปรุง และวางแผนเปลี่ยนท่อที่ชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อที่ชำรุด เช่น ประตูน้ำ ฯลฯ โดยให้ผู้รับจ้างพิจารณารายละเอียดข้อมูลสถิติการแตกรั่ว อายุการใช้งาน ลักษณะทางชลศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะดังกล่าว

ทั้งนี้งานปรับปรุง และวางแผนเปลี่ยนท่อเส้นทางต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้น และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดให้ผู้รับจ้างของโครงการนี้เป็นผู้ดำเนินงาน โดยกำหนดให้เบิกจ่ายได้โดยอ้างอิงตัวเลขค่าใช้จ่ายจากหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ใน ภาคผนวก ซ

8.	ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรให้พอเพียงกับงานที่ระบุตามสัญญาโดยให้ส่งรายชื่อ แจ้งกับ กปภ.สาขา เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญาและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ดำเนินงานในแต่ละส่วน

ภาคผนวก ข.

พื้นที่ดำเนินงาน

ภาคผนวก ข

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานตามสัญญานี้ มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีระบบจ่ายน้ำที่ประกอบด้วย ท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำหลัก ประตูน้ำ ชุดดับเพลิง แอร์วาล์ว มาตรผู้ใช้น้ำ มาตรวัดน้ำ DMA ประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ และอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโดย การการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ในอนาคตตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยมีแผนผังโดยสังเขปดังนี้

ภาคผนวก ค.

แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ค.

แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน

1.  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานรวมของงานจ้างลดน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม  ตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในภาคผนวก ก. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

2.  แผนปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินการและค่าจ้างบริหารจัดการที่คาดว่าจะเบิกได้โดยประมาณของแต่ละกิจกรรม

ภาคผนวก ง.

เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

และวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

ภาคผนวก ง.

เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียและวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

  - เป้าหมาย ที่กำหนด

  - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

| กรณีที่ | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเส้นฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเมื่อตรวจวัดในเดือนที่ .......... (นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) |  |  |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย รวมทั้งโครงการ ที่จะต้องลดลง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |
| 1. | น้อยกว่า 20% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00% | 0.00 % |
| 2. | ตั้งแต่ 21% -25% | 0.50 % | 1.00 % | 1.50 % | 2.00% | 2.00 % |
| 3. | ตั้งแต่ 25% - 30% | 1.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 4.00% | 4.00 % |
| 4. | มากกว่า 30% | 1.50 % | 3.00 % | 4.50 % | 6.00% | 6.00 % |

หมายเหตุ 	:	ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานให้แล้วเสร็จ ไม่เกินสิ้นเดือนที่ 2 นับจากลงนามในสัญญาจ้าง

  - การตรวจสอบเป้าหมาย

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin-Vfree-Vcon

Vin

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย    =

Vin 	คือ ปริมาณน้ำจ่ายในเดือนใดๆ ที่จ่ายเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะวัดได้จากมาตรวัดน้ำประปา และจะมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตามผลงานของการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำเหล่านั้น

Vfree	คือ	ปริมาณน้ำประปามีค่าเท่ากับผลรวมของ Vr+Vm โดย Vr เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำฟรีโดยไม่คิดมูลค่า และ Vm เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่ถูกใช้ในการบำรุงรักษาระบบ เช่น ล้างท่อ, น้ำใช้ดับเพลิง และอื่นๆ โดยปริมาณน้ำประปาของ Vr  และ Vm  จะทำการตกลงโดยคู่สัญญา

Vcon	คือ	ปริมาณน้ำจ่ายในแต่ละเดือนใดๆ ที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำโดยคำนวณจากใบแจ้งหนี้การชำระค่าน้ำประปาที่ออกให้กับผู้ใช้น้ำ

Pav	คือ	ค่าแรงดันเฉลี่ยในระบบท่อประปา โดยจะทำการวัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือนที่ทำการวัดอัตราน้ำสูญเสียนั้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามรักษาระดับแรงดันเฉลี่ยดังกล่าว ให้คงที่มากที่สุดในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin (o)-Vfree (o)-Vcon (o)

Vin (o)

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน    =

Vin (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vin 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vfree (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vfree 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vcon (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vcon 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

    - ตัวอย่างการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน และอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

        - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

| หมายเหตุ : 1. ตัวอย่างดังกล่าวกำหนดให้เดือนที่เริ่มสัญญาจ้างคือ สิงหาคม 2554 เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | ค่าตัวคูณปรับฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (ที่ปรับแล้ว) |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.พ. 54 | 23.74 % | 1.174 | 27.87 % |
| มี.ค. 54 | 21.51 % | 1.174 | 25.25 % |
| เม.ย. 54 | 22.79 % | 1.174 | 26.75 % |
| พ.ค. 54 | 18.31 % | 1.174 | 21.50 % |
| มิ.ย. 54 | 21.61 % | 1.174 | 25.37 % |
| ก.ค. 54 | 24.70 % | 1.174 | 29.00 % |
| อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  | 25.96 % |

จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานได้ที่ 25.96% เข้าข่ายกรณีที่ 3 ในข้อ 1.1 (25% - 30%) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย 6 เดือน ในเดือนที่ 6, 12, 18, 24 ลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน 1.00%, 2.00%, 3.00%, 4.00% ตามลำดับ

  - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

| เดือนที่ | อัตรา น้ำสูญเสียรายเดือน (%) | เดือนที่คิดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเป้าหมาย |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ทำได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่ลดลง (%) | ไม่เกิน (%) |  |
| 1 | 28.00 % | เดือนที่ 1-6 | 1.00 % | 24.96 % | 26.00 % |
| 2 | 27.00 % |  |  |  |  |
| 3 | 26.00 % |  |  |  |  |
| 4 | 26.00 % |  |  |  |  |
| 5 | 25.00 % |  |  |  |  |
| 6 | 24.00 % |  |  |  |  |
| 7 | 24.50 % | เดือนที่ 7-12 | 2.00 % | 23.96 % | 24.00 % |
| 8 | 25.50 % |  |  |  |  |
| 9 | 26.00 % |  |  |  |  |
| 10 | 23.50 % |  |  |  |  |
| 11 | 22.00 % |  |  |  |  |
| 12 | 22.50 % |  |  |  |  |
| 13 | 22.50 % | เดือนที่ 13-18 | 3.00 % | 22.96 % | 22.00 % |
| 14 | 23.50 % |  |  |  |  |
| 15 | 22.00 % |  |  |  |  |
| 16 | 21.50 % |  |  |  |  |
| 17 | 20.00 % |  |  |  |  |
| 18 | 22.50 % |  |  |  |  |
| 19 | 22.00 % | เดือนที่ 19-24 | 4.00 % | 21.96 % | 21.00 % |
| 20 | 21.50 % |  |  |  |  |
| 21 | 21.00 % |  |  |  |  |
| 22 | 21.00 % |  |  |  |  |
| 23 | 20.50 % |  |  |  |  |
| 24 | 20.00 % |  |  |  |  |

ภาคผนวก จ.

วิธีการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก จ.

วิธีการคำนวณค่าปรับ

การคิดค่าปรับ

กปภ.จะคิดค่าปรับจำนวน 500,000 บาทต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% แต่ไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญาโครงการ การคำนวณค่าปรับอ้างอิงจากตัวอย่างในจากภาคผนวก ง.ข้อ 3.2 โดยเป้าหมายการลดอัตราน้ำสูญเสียเข้าข่ายกรณีที่ 2 และมีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ 25.96%

| เดือนที่ | เป้าหมาย อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ต้องลดลง | เดือนที่นำมาคิดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (6 เดือน) | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ต้องไม่เกิน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย ที่ผู้รับจ้าง ทำได้ | ค่าปรับ (บาท) คิดจาก 500,000 บาทต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.00 % | เดือนที่ 1-6 | 24.96 % | 26.00 % | 520,000 |
| 12 | 2.00 % | เดือนที่ 7-12 | 23.96 % | 24.00 % | 20,000 |
| 18 | 3.00 % | เดือนที่ 13-18 | 22.96 % | 22.00 % | - |
| 24 | 4.00 % | เดือนที่ 19-24 | 21.96 % | 21.00 % | - |
| รวมยอดค่าปรับในแต่ละเดือนเป้าหมาย |  |  |  |  | 540,000 |
| รวมยอดค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ |  |  |  |  | 540,000 |

ภาคผนวก ฉ.

เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

ภาคผนวก ฉ.

เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

- ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องใช้ ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

  - แผนที่ GIS (Mapinfo) ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่อจ่ายน้ำประปา อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบโครงข่ายท่อจ่ายน้ำ และแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของระบบท่อจ่ายน้ำประปา รวมถึงสถานีสูบจ่ายน้ำ

  - ระบบจัดเก็บรายได้ ก่อนวันเริ่มดำเนินงานเท่าที่จำเป็น (ไม่น้อยกว่า 12 เดือน) ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (DBSM01, DBSM02, DBSM03, ฯลฯ) ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม คือ

    - รานงานประจำเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

    - ข้อมูลการอ่านผู้ใช้น้ำ และมาตรวัดน้ำหลักแต่ละสายย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

    - ข้อมูลเอกสารการติดตั้งมาตรผู้ใช้น้ำรายใหม่ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

    - ข้อมูลการจ่ายน้ำฟรี และปริมาณน้ำจากการแตกรั่วของท่อ รวมถึงปริมาณน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาคำนวณอัตราน้ำสูญเสีย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  - ปริมาณการผลิตจ่ายน้ำของระบบผลิตน้ำประปา ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน

  - แบบจำลองชลศาสตร์  รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงานของระบบจ่ายน้ำประปาในโปรแกรมวิเคราะห์การไหลชลศาสตร์ของโครงข่ายท่อจ่ายน้ำ (EPANET) ที่แสดงการแบ่งพื้นที่ย่อย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างต้องการและเกี่ยวข้องกับงานนี้

- ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานโดยประมาณดังนี้

  - อุปกรณ์สำหรับ ศูนย์รับข้อมูลที่ได้รับมอบจากสัญญาติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียก่อนหน้านี้ทั้งหมด

  - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับมอบจากสัญญาติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียก่อนหน้านี้ทั้งหมด

  - เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ดาวน์โหลดข้อมูล Data Logger ในภาคสนาม

ภาคผนวก ช.

ข้อมูล โดยสังเขปของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม อ.เมือง

จ.มหาสารคาม

ภาคผนวก ช

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม   มีรายละเอียดดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย - น้ำจำหน่าย และน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) - อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 7,097,521 4,295,199 2,796,657 39.40 | 7,944,067 4,594,932 3,338,224 42.02 | 7,894,871 4,648,308 3,238,772 41.02 | 7,143,034 4,866,278 2,269,501 31.77 | 7,601,789 5,330,384 2,265,847 29.81 |

  - จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2553 (ไม่รวมหน่วยบริการ)

มีผู้ใช้น้ำจำนวน 17,601 ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 16,685 | 631 | 153 | 26 | 33 | - | 6 | 6 | - | - |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป (ไม่รวมหน่วยบริการ)

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 206,276 | 88,012 | 28,170 | 20,180 | 23,382 | 2,289 | 200 | 787 | 5,190 |

ภาคผนวก  ซ.

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

ภาคผนวก ซ.

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

- การจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้แก่ผู้รับจ้างรายเดือน ตามผลงานที่ดำเนินการได้จริงในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

  - 1.1 ค่าจ้างงานที่เป็นงบลงทุน

- งานเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมหรืองานวางท่อใหม่

- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก งานติดตั้งระบบ DMA ประตูน้ำ และประตูควบคุมแรงดันน้ำ

- งานจัดหาเครื่องมือสำรวจพื้นที่ DMA  และสำรวจท่อรั่ว

- งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่าเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ

  - 1.2 ค่าจ้างที่เป็นงบทำการ

  - 1) ค่าซ่อมท่อ

- ค่าตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่าซ่อม ,ตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก และอุปกรณ์ DMA และประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ

- ค่าปรับปรุงระบบส่ง – รับข้อมูล DMA

- งานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเบ็ดเตล็ด

  - 1.3 ค่าดำเนินการที่เป็นงบทำการ

- งานสำรวจ DMA  และงานสำรวจท่อรั่ว

- งานปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน

- งานควบคุมงานสนาม

- งานสำนักงาน

- ค่าดำเนินการและอื่นๆ

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนทุกรายการเสนอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

- บัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 24 เดือน

ค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 24 เดือน เป็นดังนี้ (ให้นำบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ที่ผู้รับจ้างจัดทำภายหลังการประกวดราคามาแนบท้ายข้อนี้) โดยค่าจ้างงานที่เป็นงบลงทุนในลำดับที่ 1.1 และค่าจ้างที่เป็นงบทำการในลำดับที่ 1.2 สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินในแต่ละกิจกรรมในลำดับเดียวกันได้ แต่ยอดวงเงินรวมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับค่าจ้างงานที่เป็นงบทำการในลำดับที่ 1.3 เปลี่ยนแปลงมิได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวจะต้องเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

3. หลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

3.1 ค่าจ้างที่ใช้วิธีคิดแยกปริมาณวัสดุ แรงงาน ค่าดำเนินการและอื่น ๆ ตามที่ได้ดำเนินการจริง ประกอบด้วย

    - 3.1.1 งานเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมหรืองานวางท่อใหม่

    - 3.1.2 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก งานติดตั้งระบบ DMA ประตูน้ำ และประตูน้ำควบคุมแรงดัน รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ประปา

    - 3.1.3 งานจัดหาเครื่องมือสำรวจพื้นที่ DMA  และสำรวจท่อรั่ว

    - 3.1.4 งานซ่อมท่อ

- ค่าตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่าซ่อม ,ตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก และอุปกรณ์ DMA และประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ

- ค่าปรับปรุงระบบส่ง – รับข้อมูล DMA

- งานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเบ็ดเตล็ด

    - 3.1.5 งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

  - 3.2 ค่าจ้างที่ใช้วิธีการคิดตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่าย ประกอบด้วย

    - 3.2.1 งานตรวจสอบน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMAและงานสำรวจหาท่อรั่ว

3.2.2 งานปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน

    - 3.2.3 งานควบคุมงานสนาม

    - 3.2.4 งานสำนักงาน

    - 3.2.5 ค่าดำเนินการและอื่นๆ

  - 3.3 วิธีการคิดค่าจ้าง

    - 3.3.1 ค่าจ้างตามข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 และ ข้อ 3.1.4 ให้คิดแยกเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบ ค่าซ่อมพื้นผิว ค่าดำเนินการและอื่น ๆ แล้วนำผลรวมมาคูณด้วย Factor F เป็นค่าจ้างของงานนั้น โดยใช้ราคาต่อหน่วย ตามที่กำหนดแนบท้ายภาคผนวกนี้เป็นหลัก หากรายการใดไม่กำหนดราคาต่อหน่วยไว้ให้ใช้ราคากลางของฝ่ายวิศวกรรม หากไม่มีราคาต่อหน่วยแนบท้ายภาคผนวกนี้และไม่มีราคากลางของฝ่ายวิศวกรรม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย ตามข้อเท็จจริงและเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

    - 3.3.2  Factor F ที่จะนำมาใช้ในข้อ 3.3.1 เป็น Factor F ที่กำหนดโดยสำนักนายกนายกรัฐมนตรีให้ใช้กับงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ การใช้ Factor F จะต้องใช้เป็นงาน ๆ ไป ตัวอย่าง เช่น

1)    งานวางท่อบนถนน A มีความยาว 1,000 เมตร ให้ใช้ค่า Factor F ของงานวางท่อที่มี ความยาว 1,000 เมตร จะแยกออกเป็นส่วนย่อยไม่ได้

- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก หรืองานติดตั้ง DMA และงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ให้ใช้ค่า Factor F เฉพาะค่าของงานตรงจุดนั้นได้

    - 3.3.3 ค่าจ้างตามข้อ 3.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำใบเสนอราคาของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของผู้ว่าจ้างอย่างสมเหตุสมผลถือเป็นสิ้นสุด

    - 3.3.4 ค่าจ้างงานตามข้อ 3.2  จะคิดค่างานตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายที่ปรากฏในบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ข้อ 3

    - 3.3.5 ค่าจ้างข้างต้น เป็นค่าจ้างงานที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. บัญชีแสดงค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบท่อ ค่าซ่อมพื้นผิวและอื่น ๆ รวมทั้ง Factor F ณ วันลงนามในสัญญา ให้เป็นไปตามตารางที่แนบท้ายภาคผนวกนี้ หาก กปภ. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้นำรายการที่เปลี่ยนแปลงมาใช้กับงานนี้ด้วย

ภาคผนวก  ฌ.

การรายงาน

ภาคผนวก ฌ.

การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

  - รายงานประจำวัน (Daily Report)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยผลการทำงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมต่างๆ ส่งให้ทางผู้ควบคุมงานลงนามรับรองสำเนาทุกวัน และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำเดือน (Monthly Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในเดือนนั้นๆ นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทุกวันที่ 5 หรือแล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

  - รายงานประจำปี (Yearly Report)

ในช่วงสิ้นเดือนที่ 12 ของแต่ละปี ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีของโครงการ รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในปีนั้นๆ โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

  - รายงานสรุปโครงการ  (Final  Report)

ในช่วงสิ้นสุดโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานสรุปโครงการ รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในโครงการ  และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของโครงการ  ภายในกำหนดอายุสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.  เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ภาคผนวก  ญ.

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

และหลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก ญ.

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา)

เลขที่ ..............................				วันที่....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) จังหวัดมหาสารคาม)กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ ………………… ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....................................บาท  (……………………………………...) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.......................( ................) ของข้อมูลงานที่เบิกคืนได้

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน..................................บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

- หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันเงินล่วงหน้า)

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ………………………….. ลงวันที่ ............................................................. ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน................................................................บาท นั้น

- ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงินไม่เกิน ………………………………… บาท (………………………….………………………)

- หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 .จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน………………………… บาท (………….……………………)หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

- ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก ฎ

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter : Wet Tap Type)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter : Inline Type)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- อุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม

- รายการประกอบงานวางท่อ

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ 2550

- มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

- รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

      - Electromagnetic Flow Meter (24VDC.) มาตรวัดน้ำหลัด

  - คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลแบบ  Electromagnetic   ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ส่วนแปลงสัญญาณ   (Transmitter) ส่วนบันทึกเก็บข้อมูลและประมวลผล

  - คุณสมบัติทางเทคนิค มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

    - ส่วนรับสัญญาณ  (Sensor)

    - ซึ่งติดตั้งเข้ากับท่อส่งน้ำชนิดหน้าจานทั้งสองด้าน สามารถกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68

    - หัววัด เป็น Stainless  Steel  SUS  316 หรือเทียบเท่า

    - เรือนมาตรเป็น Carbon  Steel  หรือ  Cast  Iron

    - เรือนมาตรด้านในบุด้วย Neoprene,  EDPM, Hard Rubber หรือดีกว่า

    - ทนความดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 10 กก./ตร.ซม.

    - ให้ปัก Ground Rod ทองแดงที่ตัวมาตรทั้ง 2 ด้าน (1 ด้าน/1 แท่งทองแดง) จนวัดค่าความต้าน ทานของดินได้ไม่เกิน 5 Ohm. การต่อระหว่าง Ground Rod กับสายดินโดยใช้ลวดเชื่อมเงินทองแดง

    - ส่วนแปลงสัญญาณ  (Transmitter)

    - กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65 หรือดีกว่า

    - สามารถแยกไปติดตั้งห่างจากส่วนรับสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร

    - สามารถวัดอัตราการไหลที่ความเร็วน้ำอยู่ในช่วง 0.5 เมตร/วินาที ถึง 10 เมตร/วินาที

    - อุปกรณ์แสดงผล  (Display)

- อุปกรณ์แสดงผลระบบไฟฟ้า – อิเลคทรอนิคส์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับมาตรวัดน้ำประกอบด้วย อัตราการไหล  (Flow Rate) ทั้งทางด้านบวกและลบ มีหน่วยเป็น ลบ.ม./ชม. และปริมาณการไหลรวม  (Totalize)  มีหน่วยเป็นลบ.ม.  สามารถบันทึกปริมาณการได้ไม่ต่ำกว่า 9,999,999 ลบ.ม.

- สามารถเปลี่ยนโปรแกรมค่าต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียความเที่ยงตรง  และสามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

- มีความเที่ยงตรงในสภาวะที่อุณหภูมิสูงถึง  50  องศาเซลเซียส

- ใช้กับไฟฟ้า 24 Volts. DC.

- ตัวอุปกรณ์แสดงผลมีสัญญาณเอาท์พุทอย่างน้อย 3 Output ได้แก่ 1 Current output(0/4-20mA) เป็นอัตราส่วนกับ Flow Rate, 1 Frequency/Pulse output และ 1 Relay output

- Accuracy ของการวัดไม่เกิน   0.5 % (Of Reading )

    - เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย(GSM Data logger)

      - คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย(GSM Data logger) เป็นเครื่องมือเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดแล้วส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุมแบบไร้สายโดยใช้ SIM Card ของโทรศัพท์ไร้สายในระบบ GSM มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเองแบบแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและใต้พื้นดิน สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งอนาลอกอินพุทและดิจิตอลอินพุท สามารถตั้งค่าการทำงานและวิเคราะห์ประมวลผลโดยโปรแกรมซอฟ์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ สามารถส่งข้อความ(SMS) ผ่านโทรศัพท์ไร้สายแจ้งผู้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดความผิดปกติของระบบ

      - คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์  มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยใช้หลักการส่งถ่ายข้อมูลแบบ SMS ในระบบ GSM เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สาย,สามารถตั้งค่าความถี่ในการส่งข้อมูลได้

- อุปกรณ์สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องอินพุท ได้แก่ 1 ช่องอินพุทสำหรับวัดความดันน้ำ เป็นแบบที่มี Pressure Transducer อยู่ในตัว สามารถต่อจากท่อน้ำได้โดยตรง ช่วงความดันน้ำที่สามารถวัดได้ระหว่าง 0–20 บาร์ และความเที่ยงตรงของการวัดได้ไม่เกิน  0.25% ของช่วงการวัด และ 2 อินพุท สำหรับบันทึกค่าอัตราการไหล รับสัญญาณแบบ Pulse

- อุปกรณ์มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเองแบบแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (ที่ Logging Interval 15 minutes) แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนได้  มี Battery Back-up ในตัวสำหรับจ่ายพลังงานขณะทำการเปลียนแบตเตอรี่หลัก และอุปกรณ์สามารถทำการส่งข้อความ(SMS) แจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่อ่อน

- ระดับการป้องกัน IP68

- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส

- ความผิดพลาดของสัญญาณนาฬิกาไม่เกิน 100 วินาทีต่อ 1 เดือน สามารถปรับตั้งเวลาเข้ากับเวลาของระบบ GSM ได้

- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 48,000 ข้อมูล  ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 15 นาที โดยเลือกบันทึกข้อมูลแบบ Rotating Store

- สามารถใช้ได้กับระบบ GSM ความถี่ 900 MHz , 1800 MHz หรือ 1900 MHz, ผู้ใช้งานสามารถทำการถอดเปลี่ยน SIM Card ได้ด้วยตัวเอง

- อุปกรณ์สามารถทำการปรับตั้งค่าการทำงานได้โดยโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับพกพา(PDA)

- อุปกรณ์สามารถทำการตรวจสอบระดับความเข้มสัญญาณของระบบเครือข่าย GSM ได้ เพื่อสะดวกในการหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม

- อุปกรณ์สามารถตั้งค่าการเกิด Alarm ในกรณีเกิดความผิดปรกติกับระบบ อุปกรณ์สามารถทำการเก็บข้อมูล Alarm และยังสามารถส่งข้อมูล Alarm และข้อมูลการวัดนั้นไปยังห้องควบคุมหรือส่ง SMS เข้าโทรศัพท์ไร้สายแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบได้

- มีโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง ระบุวัน เวลา และสามารถคำนวณอัตราปริมาณการใช้น้ำได้

- กรณีไม่มีระบบการเก็บข้อมูลรองรับ สามารถจะทำการส่งข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตและทำการเรียกดูข้อมูลได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้

- สามารถทำการตรวจเช็คค่าการวัดได้โดยส่ง SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

    - อุปกรณ์ประกอบ

    - ผู้ขายต้องจัดส่งผลการทดสอบความดันและความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ในวันส่งของเข้าหน่วยงานก่อสร้าง จากโรงงานผู้ผลิตเป็นฉบับจริง

    - อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ต้องติดตั้งภายในตู้ควบคุมพร้อมกุญแจ ตู้ควบคุมต้องมีขนาดเพียงพอที่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ทั้งหมดและสะดวกในการซ่อมบำรุง ติดตั้งกระจกใสบริเวณชุดอุปกรณ์แสดงผล  (Display) ให้สามารถอ่านค่าได้โดยไม่ต้องเปิดตู้

    - ติดตั้ง Isolation Transformer 1:1 ที่ตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด

    - ให้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection System) ชนิด SPD2 ที่ตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด ดูข้อกำหนดรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้ง โดยให้ปัก Ground Rod ทองแดงจนวัดค่าความต้าน ทานของดินได้ไม่เกิน 5 Ohm. การต่อระหว่าง Ground Rod กับสายดินโดยใช้ลวดเชื่อมเงินทองแดง

    - ชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA ชนิด True on- line

    - Switching Power Supply (24 V.DC) ที่ตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด ดูข้อกำหนดรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้ง Switching Power Supply

    - สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดกับชุดแสดงผลเป็นสายเส้นเดียว (ไม่มีการต่อสาย) เดินในท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC. ขนาดตามความเหมาะสมโดยให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 40% ของท่อร้อยสายไฟฟ้า

  - เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ต้องจัดส่ง

    - ต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของซอร์ฟแวร์สำหรับระบบและ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เสนอกับคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดทุกรายการ มาขออนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ

    - ต้องยื่นเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิต เพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายแก่การประปาได้

    - ผู้ขายต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องวัด พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องวัดได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

    - ต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้นฉบับจากต่างประเทศอย่างละ  5   ชุด/เครื่อง ประกอบด้วยหลักการทำงาน,การใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมตารางการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ประกอบทุกๆ ส่วน

  - การติดตั้ง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยผู้ร้บจ้างต้องให้คำแนะนำแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำการติดตั้งมาตรวัด เช่น  ตำแหน่งระดับ ขนาดของมาตร อุปกรณ์ และการประสานท่อ เป็นต้น

  - รายละเอียดที่ต้องจัดส่งและดำเนินการ

    - จัดทำคู่มือการทำงานและการฝึกอบรม ตามรายละเอียดในข้อ 1.13  ในรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

รับประกันและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic ตามรายละเอียดในข้อ 1.14 ในรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

2.	Electromagnetic Flow Meter   (แบตเตอรี่)

  - คุณสมบัติทั่วไป

เเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำชนิด Magnetic Flow Meter แบบมีแบตเตอรี่ในตัว ติดตั้งกับท่อชนิดหน้าแปลน สามารถทำการวัดได้ 2 ทิศทาง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000

  - คุณสมบัติทางเทคนิค มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

    - ส่วนรับสัญญาณ  (Sensor)

- มีมาตรฐานหน้าแปลน DIN2501(EN1092) หรือ ANSI150

- ตัวเรือนทำจากวัสดุ Carbon Steel ,Ductile Iron

- Electrodes ทำจากวัสดุสแตนเลส AISI 316L หรีอ ดีกว่า

- Liner เป็นแบบ EPDM หรือ ดีกว่า ได้รับมาตรฐาน WRC Approval, OIML R49

- Degree Protection ไม่ต่ำกว่า IP 68

- มี Earthing Protection Flange, Grounding Electrode ทำจากสแตนเลส AISI316L

- ทนความดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 10  บาร์  และต้องผ่านการทดสอบความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันที่พิกัด

    - สามารถวัดของเหลวที่อุณหภูมิทำงาน 0 0C ถึง  70 0C และมีค่าความนำไฟฟ้าตั้งแต่ 50 uS/cm ขึ้นไปได้

    - อุปกรณ์แสดงผล  (Display)

- เป็นยี่ห้อเดียวกับชุดตรวจจับ (Sensor) สามารถติดตั้งห่างจากชุดแสดงผล ไม่น้อยกว่า  30  เมตร

- เป็นแบบแบตเตอรี่ในตัวมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีสัญลักษณ์แสดงสถานะของแบตเตอรี่ อุปกรณ์สามารถเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ชุดใหม่ได้โดยข้อมูลที่สำคัญจากการวัด เช่น Totalize, วัน เวลา และ ค่าต่างๆที่ตั้งให้กับตัวอุปกรณ์ไม่สูญหาย

- ระดับป้องกัน  ไม่ต่ำกว่า  IP 68

- มีสัญญาณ Output เป็น แบบ Digital output จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Output โดยสามารถโปรแกรมการทำงานให้เป็น Pulse Output หรือ Alarm ได้

- จอแสดงผล สามารถแสดงได้ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร, มีปุ่มกดที่ตัวอุปกรณ์สำหรับเรียกดูผลการวัด, มีระบบเก็บข้อมูลที่สำคัญของการวัด(Automated data back-up) และมีระบบจัดการประหยัดพลังงาน( Power management )

- อุปกรณ์แสดงผลสามารถแสดงค่าผลรวม(Totalize) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ค่าและยังสามารถแสดงค่า  Flow Rate, Real-time clock, Alarm handling, Low-flow cut-off, Empty pipe detection

- สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ส่งถ่ายข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆให้กับตัวอุปกรณ์ โดยผ่านทาง Infrared Port พร้อม ทั้งมีโปรแกรมในการจัดการดังกล่าว

- ต้องมีรหัสป้องกัน (Password) ที่สามารถตั้งค่าได้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ (Parameter settings) ที่ได้ทำการปรับตั้งไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

- มีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดสูงสุดไม่เกิน  0.5% (of Reading) ที่ความเร็วน้ำ 0.5 – 10 เมตรต่อวินาที  สามารถตั้ง Low Flow cut off  ที่  0-9.9% และมีระบบ Empty Pipe Detection

    - เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย(GSM Data logger)

      - คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย (GSM Data logger) เป็นเครื่องมือเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดแล้วส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุมแบบไร้สายโดยใช้ SIM Card ของโทรศัพท์ไร้สายในระบบ GSM มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเองแบบแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและใต้พื้นดิน สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งอนาลอกอินพุทและดิจิตอลอินพุท สามารถตั้งค่าการทำงานและวิเคราะห์ประมวลผลโดยโปรแกรมซอฟ์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ สามารถส่งข้อความ(SMS) ผ่านโทรศัพท์ไร้สายแจ้งผู้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดความผิดปกติของระบบ

      - คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์  มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยใช้หลักการส่งถ่ายข้อมูลแบบ SMS ในระบบ GSM เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สาย,สามารถตั้งค่าความถี่ในการส่งข้อมูลได้

- อุปกรณ์สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องอินพุท ได้แก่ 1 ช่องอินพุทสำหรับวัดความดันน้ำ เป็นแบบที่มี Pressure Transducer อยู่ในตัว สามารถต่อจากท่อน้ำได้โดยตรง ช่วงความดันน้ำที่สามารถวัดได้อยู่ระหว่างค่า 0–20 บาร์ และความเที่ยงตรงของการวัดได้ไม่เกิน  0.25% ของช่วงการวัด และ 2 อินพุท สำหรับบันทึกค่าอัตราการไหล รับสัญญาณแบบ Pulse

- อุปกรณ์มีแหล่งจ่ายไฟในตัวเองแบบแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (ที่ Logging Interval 15 minutes) แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนได้  มี Battery Back-up ในตัวสำหรับจ่ายพลังงานขณะทำการเปลียนแบตเตอรี่หลัก และอุปกรณ์สามารถทำการส่งข้อความ(SMS) แจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่อ่อน

- ระดับการป้องกัน IP68

- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส

- ความผิดพลาดของสัญญาณนาฬิกาไม่เกิน 100 วินาทีต่อ 1 เดือน สามารถปรับตั้งเวลาเข้ากับเวลาของระบบ GSM ได้

- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 48,000 ข้อมูล  ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 15 นาที โดยเลือกบันทึกข้อมูลแบบ Rotating Store

- สามารถใช้ได้กับระบบ GSM ความถี่ 900 MHz, 1800 MHz หรือ 1900 MHz, ผู้ใช้งานสามารถทำการถอดเปลี่ยน SIM Card ได้ด้วยตัวเอง

- อุปกรณ์สามารถทำการปรับตั้งค่าการทำงานได้โดยโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับพกพา(PDA)

- อุปกรณ์สามารถทำการตรวจสอบระดับความเข้มสัญญาณของระบบเครือข่าย GSM ได้ เพื่อสะดวกในการหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม

- อุปกรณ์สามารถตั้งค่าการเกิด Alarm ในกรณีเกิดความผิดปรกติกับระบบ อุปกรณ์สามารถทำการเก็บข้อมูล Alarm และยังสามารถส่งข้อมูล Alarm และข้อมูลการวัดนั้นไปยังห้องควบคุมหรือส่ง SMS เข้าโทรศัพท์ไร้สายแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบได้

- มีโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง ระบุวัน เวลา และสามารถคำนวณอัตราปริมาณการใช้น้ำได้

- กรณีไม่มีระบบการเก็บข้อมูลรองรับ สามารถจะทำการส่งข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตและทำการเรียกดูข้อมูลได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้

- สามารถทำการตรวจเช็คค่าการวัดได้โดยส่ง SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

    - อุปกรณ์ประกอบ

    - ผู้ขายต้องจัดส่งผลการทดสอบความดันและความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ในวันส่งของเข้าหน่วยงานก่อสร้าง จากโรงงานผู้ผลิตเป็นฉบับจริง

    - อุปกรณ์แสดงผล ส่วนบันทึกเก็บข้อมูล  ต้องติดตั้งภายในตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมกุญแจ ตู้ควบคุมต้องมีขนาดเพียงพอที่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ทั้งหมดและสะดวกในการซ่อมบำรุง

    - สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดกับชุดแสดงผลเป็นสายเส้นเดียว (ไม่มีการต่อสาย) เดินในท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC. ขนาดตามความเหมาะสมโดยให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 40% ของท่อร้อยสายไฟฟ้า

  - เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ต้องจัดส่ง

    - ต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของซอร์ฟแวร์สำหรับระบบและ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เสนอกับคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดทุกรายการ มาขออนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ

    - ต้องยื่นเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิต เพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายแก่การประปาได้

    - ผู้ขายต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องวัด พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องวัดได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

    - ต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษต้นฉบับจากต่าง ประเทศอย่างละ  5   ชุด/เครื่อง ประกอบด้วยหลักการทำงาน, การใช้งาน และการบำรุงรักษา พร้อมตารางการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ประกอบทุกๆ ส่วน

  - การติดตั้ง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยผู้ร้บจ้างต้องให้คำแนะนำแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ทำการติดตั้งมาตรวัด เช่น  ตำแหน่งระดับ ขนาดของมาตร อุปกรณ์ และการประสานท่อ เป็นต้น

  - รายละเอียดที่ต้องจัดส่งและดำเนินการ

    - จัดทำคู่มือการทำงานและการฝึกอบรม ตามรายละเอียดในข้อ 1.13  ในรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

รับประกันและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic ตามรายละเอียดในข้อ 1.14 ในรายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. เครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลของน้ำในเส้นท่อ  โดยต้องสามารถบันทึกค่าแรงดัน และอัตราการไหลได้ และสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังศูนย์ควบคุมโดยระบบ Global System for Mobile Communication (GSM) ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

    - Input

Pressure (ไม่น้อยกว่า 2 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Input	:	Internal Pressure Transducer 1 Input  และ Analog Input หรือ Internal Pressure Transducer อีกไม่น้อยกว่า 1 input

    - Pressure Range	:	เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

    - Accuracy	:	+/- 0.25% หรือดีกว่า

Flow (ไม่น้อยกว่า 1 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Pulse Input	:	รับสัญญาณ Pulse Input ได้ 2 ทิศทาง (Bi-Direction) จากมาตรวัดน้ำที่มี Pulse Output มากับตัวมาตรหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของมาตรได้

    - หน่วยความจำ	:	128 Kb หรือมากกว่า

    - Sampling Rate	:	1 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือดีกว่าโดยสามารถปรับตั้งได้

    - Communication	:	-	RS232 เพื่อการ Configuration และการ Load ข้อมูลด้วย PC, Laptop, PDA หรือ Pocket PC ได้

    - GSM Modem ความถี่ 900 หรือ 1800 หรือ1900 MHzเพื่อการส่งข้อมูลไปยังสถานีศูนย์ควบคุม

    - Environment	:	-	ระดับการป้องกัน IP68

    - อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 50°C หรือดีกว่า

    - Supply	:	ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

    - Software	:	-	ต้องมี Software เพื่อเก็บข้อมูล การแสดงผลเป็นรูปภาพ ตาราง กราฟ วัน เวลา การเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ได้

    - ทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

    - Software ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง Data Logger และต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	-	SIM Card ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ในประเทศไทย ซึ่งมีสัญญาณในระดับดีในพื้นที่ที่จะใช้งาน Data Logger จำนวน 1 เลขหมายต่อเครื่อง

    - สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ระบบ GSM ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

    - อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

- อุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม

  - ชุดเก็บข้อมูล และชุดแสดงผลชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC)

เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติทางเทคนิค

CPU	                  :	Intel Core i7-870 (2.93 GHz)  หรือดีกว่า

Memory (RAM)        :	 4 GB  DDR3 หรือมากกว่า

Display Card             :	หน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 1 GB แบบแยกจาก		แผงวงจรหลัก

HDD	                 :	Hard Disk Drive ความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB

CD-ROM                  :	DVD±RW/±R Super multi Drive with Light Scribe, 		Double Layer ไม่น้อยกว่า 22X

Monitor	                 :	COLOR  LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 “ Wide

Mouse	                 :	Optical Scroll, USB

Keyboard	                 :	Standard 107 keys, USB

Sound	                 :	Stereo speaker + 1 sub  woofer

อื่นๆ

:	Modem 56 Kbps.

:	Ethernet 10/100 mbps

:	Port 5 USB 2.0 (1 Front 4 Rear) หรือมากกว่า

:	การเชื่อมต่อแบบ HDMI, DVI

ระบบปฏิบัติการ        :	Microsoft Window XP หรือรุ่นใหม่ล่าสุด (ฉบับลิขสิทธ์)

  - ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดเคลื่อนที่

เพื่ออ่านค่าจากส่วนบันทึกเก็บข้อมูล (Data logger) และปรับตั้งค่าของมาตรวัดน้ำ DMA มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุดังนี้

CPU. ชนิด Core I5-480 MOBILE PROCESSOR ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.66 GHz.,3 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB,      4 GB DDR3 RAM, 500 GB SATA 5400 RPM, DVD +/-RW Drive , 14” LCD , 802.11 b/g Wireless LAN, Bluetooth, Webcam ภายใน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 Mega Pixels, 5 in 1 Media Reader, Optical Mouse 3 ปุ่มกดพร้อมฟังชันก์ Scroll เชื่อมต่อแบบ USB, 56 KBPS Fax Modem, LAN Card 10/100 Mbps.  พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์  และ  Micro Soft Window ฉบับลิขสิทธิ์

  - UPS. ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA.

มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นชนิด Line Interactive with Stabilizer และมีอุปกรณ์ป้องกัน Surge อยู่ภายใน การทำงานในสภาวะปกติวงจรไฟฟ้าจะต้องผ่านวงจร Stabilizer เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าขาออกให้คงที่ AC. 220 Volts. 5 %, Frequency 50 Hz. 0.5 %, Sine Wave Shape, Power Factor 0.8 ที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC. 220 Volts. 20 %, Frequency 50 Hz. 5 %  และเมื่อไฟฟ้าดับลงหรือมีสภาวะไม่เหมาะสม แบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้าให้ Inverter ทันทีและ Inverter จะจ่ายกำลังให้กับโหลด มีหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องและแบตเตอรี่มีสัญญาณเตือนกรณีเกิดสภาวะผิดปกติ มีระบบป้องกันกรณี Short Circuit ,Over-under Voltage เป็นต้น

  - Laser Printer

มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุดังนี้ ค่า Resolution 2400 x 600 dpi, สามารถพิมพ์กระดาษ A3, A4, B5, Letter A3 ได้, กระดาษ A3 สามารถพิมพ์ได้ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 18.5 แผ่นต่อนาที, มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 MB., Interface แบบ USB  Parallel  10/100BASE-T โดย

  - โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

มีคุณสมบัติสามารถวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, จอแสดงผล และ Laser Printer ได้

  - ซอร์ฟแวร์สำหรับระบบ  (ฉบับลิขสิทธิ์)

มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

## สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการของ ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดติดตั้งกับที่

## สามารถเรียกเก็บข้อมูลจากชุด GSM Data logger ที่ติดตั้งตามเส้นท่อต่างๆ มาเก็บไว้ที่ชุดเก็ข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดติดตั้งกับที่ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลและสามารถแปลงฐานข้อมูลที่บันทึกให้อยู่ในรูปแบบของ Microsoft Excel ได้

## สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ของเครื่องเก็บข้อมูลแต่ละแห่งพร้อมข้อมูลของสถานที่ตั้งได้

## สามารถเลือกให้แสดงผลแบบตารางหรือแบบกราฟได้ เช่น ข้อมูลที่บันทึกตามช่วงเวลา แสดงค่าผลคำนวณและแสดงค่าทางสถิติของข้อมูลแบบรายวัน เป็นต้น

## สามารถแจ้งรายละเอียดการเตือนและเหตุการณ์ (Alarm/Event) ที่เกิดขึ้นที่หน้าจอแสดงผลหรือส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ ตามที่ตั้งค่าไว้ได้

  - GSM Modem

คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ใช้งานในลักษณะ External GSM Modem โดยใช้เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) ซึ่งเปิดให้บริการ SMS โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้งานในสถานที่ที่ กปภ.กำหนดได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้ เช่น PC ฯลฯ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ใช้งานบนเครือข่าย GSM )Global System for Mobile communications) ย่านความถี่ 900 MHz.หรือ 1800  MHz. หรือ 1900 MHz.

- Output Power ไม่ต่ำกว่า 2 Watt สำหรับระบบ GSM 900 และไม่ต่ำกว่า 1 Watt สำหรับ GSM 1800 หรือ GSM  1900

- สามารถรับส่งข้อมูลแบบ SMS (Short Message Service)

- Text / PDU

- Point to point MT / MO

- Cell Broadcast

- สามารถส่งข้อมูลแบบ GPRS (General Packet Radio Service) ในระดับไม่ต่ำกว่า class 10

- สามารถรับ-ส่ง FAX Group 3 Class 1 หรือ Class 2

- สามารถส่งข้อมูล (Data) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 14,400 bits/sec

- Interface โดย RS232 Port

- มี Female Antenna Connector สำหรับ External Antenna

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 12 VDC. หรือ 24  VDC. หรือ 220  VAC. โดยผ่าน Adaptor

- มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

- Magnetic Mount External Antenna สำหรับความถี่ที่เลือกใช้งาน 1 ชุด

- AC Adaptor สำหรับ External GSM Modem ดังกล่าว  1 ชุด

- Interface Cable  1 เส้น

  - การขออนุมัติใช้งาน

ต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของซอร์ฟแวร์สำหรับระบบและ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เสนอกับคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดทุกรายการ ขออนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ

5. รายการประกอบงานวางท่อ

  - วัตถุประสงค์

รายละเอียดต่อไปนี้ใช้ประกอบกับงานจัดหาและวางท่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่กำหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและคำชี้แจงทั่วไป โดยให้ถือรายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

  - งานวางท่อ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหาท่อและอุปกรณ์มาวาง พร้อมติดตั้งตามชนิด ขนาด และจำนวนหรือความยาวที่กำหนดในแบบแปลนและคำชี้แจงทั่วไป

    - แนววางท่อและจุดติดตั้งอุปกรณ์ท่อ จุดที่กำหนดให้ทำการก่อสร้างเสา คสล. รับท่อที่กำหนดในผังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน

    - ในกรณีที่จะต้องซ่อมท่อ PVC หรือ HDPE ที่วางใหม่ หรือการประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อ PVC หรือ HDPE เดิม ให้ใช้ ยีโบลท์หรือ Repair Clamp คุณสมบัติตามข้อกำหนด

    - ท่อเหล็กเหนียวที่จัดหามาก่อสร้างวางท่อในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิดเคลือบผิวภายในด้วย Liquid Epoxyตามที่กำหนดในมาตรฐานการก่อสร้างกปภ.02-2550 งานวางท่อ

    - อุปกรณ์ท่อ HDPE อาทิ Stub End ข้อลด โค้ง สามทาง จะต้องต่อเชื่อมกับท่อตรงหรือประกอบ (Fabricate) จากโรงงานผู้ผลิต ให้มีระยะเพียงพอสำหรับการยึดจับกับเครื่องเชื่อม เพื่อต่อเชื่อมกับท่อเช่นเดียวกับการต่อเชื่อมท่อแนวตรง

    - การวางท่อผ่านที่ดินของเทศบาลหรือส่วนราชการใด อันจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะกระทำได้ การประปาส่วนภูมิภาคจะช่วยเหลือทำการติดต่อของอนุญาตให้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวให้ทำการวางท่อได้ภายหลังจากการเซ็นสัญญาก่อสร้างภายใน 60 วัน และจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการวางท่อในเขตเทศบาลหรือส่วนราชการนั้น ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

  - คุณสมบัติท่อและอุปกรณ์

อุปกรณ์ท่อ HIGH DENSITY POLYETHLENE ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกับท่อและผลิตจากบริษัทเดียวกันกับผู้ผลิตท่อเท่านั้น สำหรับ Stub End ที่ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตั้งแต่ 280 มม. เป็นต้นไป ต้องผลิตจากท่อหนาแล้วนำไปกลึงขึ้นรูปให้ได้มิติตามมาตรฐาน หรือใช้การหล่อโดยวิธี Compression Mold   หากใช้การหล่อแบบ  Injection  Mold  จะอนุญาตให้ใช้ได้ เมื่อมีการสุ่มตัวอย่าง 10% มาตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีฟองอากาศภายในเนื้อวัสดุ  การต่อท่อ – เชื่อมท่อ HIGH  DENSITY  POLYETHLENE  (HDPE)  บริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดส่งวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญการไปควบคุมการต่อท่อเชื่อมท่อตลอดโครงการพร้อมออกใบรับรองในนามของบริษัทผู้ผลิตให้ด้วย  ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับรองดังกล่าวในการส่งงานวางท่อ HDPE แต่ละงวดมาประกอบการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ใบรับรองนี้ต้องมีข้อมูลของการเชื่อมแต่ละจุดที่พิมพ์จากเครื่องประมวลผลการเชื่อมท่อแบบเก็บบันทึกข้อมูลและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ได้แบบ Data Logger โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างน้อย ได้แก่

  - วันที่และเวลาของการเขียน

  - อุณหภูมิของแผ่นความร้อน

  - ความดันที่ใช้ในการเชื่อม และความดันในระหว่างปล่อยให้รอยเชื่อมเย็นตัว

  - เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน และเวลาที่ใช้ในการรอให้รอยเชื่อมเย็นตัว

  - การประสานท่อ

    - ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้จัดการประปาล่วงหน้าก่อนมีการตัดประสานท่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ และทำแผนงานพร้อมเตรียมอุปกรณ์ท่อก่อนลงมือตัดประสานท่อ

    - หากในโครงการมีท่อวางใหม่ที่ใกล้กับท่อเดิมซึ่งยังใช้งานอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบชนิด ขนาด แนวท่อและระดับความลึกของท่อเดิม ก่อนลงมือวางท่อใหม่ และระมัดระวังการใช้เครื่องจักรที่อาจก่อความเสียหายแก่ท่อเดิมนั้น ๆ

    - กรณีวางท่อใหม่ทดแทนท่อเดิม (ยกเลิก) หากมีความจำเป็น เพื่อมิให้การจ่ายน้ำมีอุปสรรคผู้รับจ้างต้องจัดหาท่อชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และเมื่อดำเนินการวางท่อใหม่แล้วเสร็จท่อเดิมที่ยกเลิกจะต้องอุดปลายให้เรียบร้อย

  - การขุดเปิดร่องวางท่อและการปรับคืนสภาพเดิม

    - การขุดเปิดร่องวางท่อ โดยแนววางท่อใกล้สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า กำแพง รั้ว  สาธารณูปโภคอื่น ๆ หรือ อยู่ในผิวจารจร ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง SHEET PILE และค้ำยันพร้อมอุปกรณ์ยึดที่จำเป็น เพื่อป้องกันการพังทลายและการเคลื่อนตัวของดิน โดยต้องเสนอรูปแบบของ SHEET PILE ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ติดตั้ง ถือว่ารวมอยู่ในค่างานตามสัญญาแล้ว

    - เมื่อดำเนินการวางท่อ ประสานท่อ และกลบฝังท่อตามมาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องปรับคืนสภาพพื้นผิวโดยขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณ และปรับระดับให้เป็นเช่นเดียว หรือใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนทำการก่อสร้างมากที่สุด รวมไปถึงต้องทำการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ทางเท้า โดยให้เป็นไปตามที่กรมทางหลวง และ/หรือ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถือว่ารวมอยู่ในค่างานตามสัญญา ฯ แล้ว

  - มาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร ณ บริเวณที่ดำเนินงานก่อสร้าง โดยต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อาทิ เช่น กรมทางหลวง ฯลฯ โดยได้แสดงรูปแบบของการจัดการจราจรรวมทั้งการติดตั้งป้ายสัญญาณไว้แล้ว แนบท้ายรายการประกอบงานวางท่อ

  - มาตรฐานงานวางท่อ

    - มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

    - มาตรฐานอื่น ๆ ที่อ้างอิง