ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบประมาณปี 2555 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 330 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 65 ม. และประสานท่อภายในสถานีสูบน้ำท่านางแนว กปภ.สาขาเมืองพล

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบประมาณปี 2555 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 330 ลบ.ม./ชม.  ส่งสูง    65 ม. และประสานท่อภายในสถานีสูบน้ำท่านางแนว  กปภ.สาขาเมืองพล  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

งานจัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 330 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 65 ม. และประสานท่อภายในสถานีสูบน้ำท่านางแนว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/139/55 (1/2-2/2)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

5.1 จัดหา และติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ชนิดหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/139/55(1/2-2/2)

-  (PRW ) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม./ชม.  ส่งน้ำได้

สูงไม่น้อยกว่า 70 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ 1,500  รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 110 kw. และประสานท่อและอุปกรณ์  ท่อทางดูด- ทางส่ง

5.2 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าในตู้ MDB เดิม ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/139/55(1/2-2/2) และมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.04- 2545     (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

5.3 ทำการก่อสร้างและปรับปรุงแท่น ค.ส.ล.รับชุดเครื่องสูบน้ำให้สามารถติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ตามแบบแปลน

5.4 ทำการวางท่อทางดูด S Ø 300 มม.  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/139/55(1/2-2/2)

5.5 ผู้รับจ้างทำการจัดหาและติดตั้งรอกไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน ตาม กมว. 927-2551 จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดควบคุม

5.6 อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/139/55(1/2-2/2),รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน, มาตรฐานงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02-2550(งานวางท่อ), กปภ.03-2545 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง), กปภ.04-2545 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2/…

-2-

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,498,000.-บาท งานหลักได้แก่ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานวางท่อและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. กลุ่มที่1 (ข้อ 3.) ตามประกาศ กปภ.ที่ กมว.1/2553 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2553 และ กมว.2/2553(เพิ่มเติม) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดังกล่าวข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  60  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,745,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------