ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านใน-ดอนสักการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕5 งานควบคุมน้ำสูญเสียวงเงินงบประมาณ 21,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒,๖0๓,๗๕๐.- บาท  (เงินยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบ้านใน-ดอนสักการประปา-ส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา  ขนาด  และชนิดต่างๆ  พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อประปา  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๕ (๑๖) กด ๐๑ (๔๒) รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

๒.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๒.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ ®

๒.๔ จัดหาและทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง (ชนิด End Suction Pump อัตราการสูบ ๒๒๐ ลบ.ม./ชม. แรงสูบส่ง ๔๐ ม.เครื่องส่งกำลังไม่ต่ำกว่า ๔ HP ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๑๔๕๐ RPM ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๗๐ % จำนวน ๑ ชุด และให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing แบบวงจรไฟฟ้ากำลังและวงจรไฟฟ้าควบคุมของชุด End Suction Pump โดยการทำงานของระบบ เมื่อระดับน้ำในถังน้ำใส กม.๓ (ควนดินแดง) อยู่ในระดับต่ำ (Lo)ชุดอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ Modulating float valve จะเปิด Valve แรงดันภายในเส้นท่อจะต่ำ ชุด Pressure ที่สถานนี้จ่ายน้ำบ้านในจะสั่งให้เดินเครื่องสูบน้ำ ให้สูบน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบ้านใน ขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังน้ำใส กม.๓ (ควนดินแดง) จนกระทั่งระดับน้ำถังน้ำใส กม.๓ (ควนดินแดง) อยู่ในระดับสูงสุด(Hi) ชุด Modulating float valve จะปิด Valve ทำให้แรงดันในเส้นท่อสูงชุด Pressure ที่สถานีจ่ายน้ำบ้านในจะสั่งหยุดเครื่องสูบน้ำและมีระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำ Run Dry ในกรณีที่สูบน้ำไม่ขึ้น การออกแบบตู้ควบคุมการเดินสายและอุปกรณ์อื่นๆของระบบไฟฟ้า ให้ยึดถือตามมาตราฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๔-๒๕๔๕) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ให้ยึดถือตามมาตราฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๓-๒๕๔๕ และตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๕ (๑๖) กด ๐๑ (๔๒) รายการประกอบแบบแปลนและรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

๒.๕ จัดหาและทำการติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า Ø ๓๐๐ มม. ตู้ชุดควบคุมมอเตอร์ (Indoor) และชุดตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า  พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ Pressure Switch ,Flow Switch และสายไฟฟ้าควบคุม + อุปกรณ์อื่นๆโดยมีหลอดไฟแสดงสถานะ ระดับของแรงดันน้ำของถังน้ำใส กม.๓ (ควนดินแดง) โดยแสดงไว้ที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด และให้ยึดถือตามงานมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๔-๒๕๔๕ และตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๕ (๑๖) กด ๐๑ (๔๒) รายการประกอบแบบแปลนและรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

๒.๖ จัดหาและทำการติดตั้ง Modulating float valve Ø ๓๐๐ มม. ๑ ชุด ที่ถังเก็บน้ำใส กม.๓ ควนดินแดงระบบสูบน้ำจะตรวจสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อโดยใช้ Pressure Switch ในการควบคุมการสูบจ่ายน้ำ สามารถควบคุมการจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำได้ทั้ง ระบบอัตโนมัติและระบบ Manual

๒.๗ จัดหาและทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด  Ø ๘“ จำนวน ๑ ชุด  ตามงานมาตราฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๑-๒๕๕๐

๒.๘ หากมีงานก่อสร้างทั่วไปให้ยึดถือตามมาตราฐานงานก่อสร้างกปภ.๐๑-๒๕๕๐

๒.๙ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๒.๑๐ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R),        SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

๒.๑๑ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

๒.๑๒ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๔.๑๓ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

๒.๑๔ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

๒.๑๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาดชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

๒.๑๔.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออกใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

๒.๑๔.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

๒.๑๔.๔ กรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับคุณภาพท่อ HDPE ที่ส่งเข้าโครงการก่อสร้าง ให้มีการเก็บตัวอย่างมาทดสอบอีกครั้งดังนี้

๑)  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเก็บตัวอย่างท่อทุก ๕๐๐ เมตร ของทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ/แรงดัน PN

และทุกชั้นคุณภาพ PE  เป็นรูปทรงกระบอกความยาวประมาณ ๒๐๐ มิลลิเมตร  โดยให้รอย

เชื่อมอยู่กึ่งกลางทรงกระบอก  ส่งกองเทคนิคก่อสร้างเพื่อทดสอบ  อัตราการไหลเมื่อ

หลอมเหลว  และความแข็งแรงของรอยเชื่อม

๒)  การเก็บตัวอย่างท่อ HDPE  ตามข้อ ๑ จะต้องมีการตัดท่อให้มีเครื่องหมาย  ยี่ห้อ  ผู้ผลิต

แสดงไว้ด้วย ทุกขนาด  ทุกชั้นแรงดัน PN  ทุกชั้นคุณภาพ PE  ทุกรหัสรุ่นที่ผลิต   โดยผู้

ควบคุมงานก่อสร้าง  ตัวแทนผู้รับจ้าง  ลงชื่อกำกับที่ตัวอย่างท่อ พร้อมระบุชื่อโครงการ

สัญญาเลขที่ไว้ด้วย  และเก็บไว้ที่โครงการก่อสร้าง

๓)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ทดสอบท่อเป็นของผู้รับจ้าง

๒.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนน

เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน ๑๕๐วัน(๕ งวด)

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล๒๒,๖00,0๐๐..- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)