ร่างขอบเขตของงาน ( Term of  Reference – TOR )

### งาน  จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

### อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

1. วัตถุประสงค์

1.1	การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณ โรงกรองน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

1.2	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.หรือผู้แทน กปภ.ก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นตกอยู่แก่ กปภ.ทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ให้ กปภ.หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทน กปภ.ตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดีหรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่กำหนดไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้วแต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

# 2. ขอบเขตของงาน

2.1	ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆและทำการวางท่อ  ติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

2.2	ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้  ประกอบด้วย ระบบกรองขนาดรวม 600 ลบ.ม/ชม. ระบบตกตะกอน ขนาดรวม 600 ลบ.ม/ชม. ถังพักน้ำที่ผ่านการตกตะกอนขนาดรวม 200 ลบ.ม และถังพักน้ำใสขนาดรวม  200 ลบ.ม  พร้อมงานโยธา งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3	ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำที่ผ่านการตกตะกอนเพื่อเข้าระบบกรองแล้วส่งไปยังถังเก็บน้ำของ กปภ. พร้อมจัดหาอุปกรณ์มาตรวัดน้ำชนิด Ultrasonic Flow Meter (Portable Clamp On)  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน กปภ. และติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิด Electromagnetic ตามมาตรฐาน กปภ.กำหนด

3.   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานดังต่อไปนี้

3.6.1	ผลงานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบตกตะกอน Sludge Blanket Clarifier แบบเคลื่อนย้ายได้   ซึ่งมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. /ชม./ระบบ   จำนวนไม่น้อยกว่า  2  แห่ง   และต้องเป็นชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลักอย่างน้อย  1 แห่ง   โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี และ

3.6.2	ผลงานงานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งถังกรองทรายแบบนอน (Horizontal Sand Filter) ซึ่งมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. /ชม. /ระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า  2  แห่ง   และต้องเป็นชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลักอย่างน้อย  1 แห่ง   โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี และ

3.6.3	ผลงานงานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งถังเก็บน้ำซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  2  แห่ง   และต้องเป็นชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลักอย่างน้อย  1 แห่ง   โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

ผลงานในข้อ 3.6 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองตัวจริงจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง   โดยงานตามผลงานดังกล่าวยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก  ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น

1-4 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

  - บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย

จ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.10 บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e – Government Procurement : e – GP ) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.11 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.12   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

กำหนดเวลาดำเนินการสำหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคารวมสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่  63,023,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยราคาดังกล่าวรวมค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

6.  เงื่อนไขและข้อแนะนำในการเสนอราคา

การยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มได้จัดเตรียมไว้และต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในช่องว่างให้ครบถ้วน  ข้อมูล  ตัวเลข  และลายมือชื่อ  ของบุคคลทุกคนที่จะต้องลงนามในใบประกวดราคาจะต้องเขียนด้วยหมึก  ในเอกสารประกวดราคาที่จัดทำเสร็จจะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  แต่ถ้าผู้ยื่นประกวดราคามีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขให้ทำการขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงแทนและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมที่ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง กปภ.อาจจะไม่พิจารณาการแก้ไขโดยวิธีขูดหรือลบออก การจัดทำใบประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทำการตรวจสอบสถานที่แบบแปลนโดยรอบคอบและพิจารณาเสนอราคาให้ละเอียดถี่ถ้วน ปริมาณงานให้ยึดถือภายในสนามเป็นหลักโดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์การประกวดราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนเพิ่มเวลาไม่ได้

6.1  ราคารวมที่เสนอมาจากค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในขอบเขตของงาน ข้อ 2.1 – 2.3  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ  ตามแบบฟอร์มในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว

6.2	ราคาที่ยื่นเสนอตามข้อ 6.1. ต้องเป็นเงินบาท และยืนราคาในข้อ 6.1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 วัน   นับจากวันยื่นเสนอราคา

7. เงื่อนไขของระบบผลิต

7.1	เงื่อนไขทั่วไป

7.1.1 ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และ โครงสร้าง Super Structure ต้องสามารถทำการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งชุด (Unit By Unit) โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก)

7.1.2 ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้  ต้องมีขนาดกำลังผลิต

น้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 600  ลบ.ม./ชม. วัดปริมาณน้ำด้วย มาตรวัดน้ำประปา

ซึ่งจะต้องจัดหาและติดตั้งในเส้นท่อประปา หลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำก่อนส่งลงสู่ถังน้ำใส  กปภ. ระบบตกตะกอนต้องเป็นแบบ Sludge Blanket มี Surface Loading ไม่เกิน 3.8 โดยคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของถังตกตะกอน

7.1.3 ถังกรองทรายชนิด Pressure  Sand Filter  โดยมีค่าอัตราการกรองไม่เกิน 10 m/hr. ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้  ต้องมีขนาดกำลังผลิต

น้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 600  ลบ.ม./ชม. วัดปริมาณน้ำด้วย มาตรวัดน้ำประปา

7.1.4 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำ

ประปา (ค่าสารเคมีและค่าไฟฟ้า)  เฉพาะในขั้นตอนการผลิต  ( ไม่รวมค่าไฟฟ้าในการสูบ

น้ำดิบ   และระบบสูบจ่าย ) ต้องไม่เกิน  0.90 บาทต่อลบ.ม.

7.1.5 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง  จะต้องมีน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต

น้อยกว่า4 %  ของกำลังการผลิต

7.1.6  ระบบผลิตน้ำจะต้องมีแรงดันสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาที่

จัดหาและติดตั้ง  ไหลลงถังน้ำใสได้สะดวก

7.1.7 มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

7.1.8 ระบบเก็บจ่ายสารเคมี  พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบ

สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ อุปกรณ์จ่ายสารเคมีเป็น Metering Pump ชนิด Mechanical Amplitude Moderation หรือ Mechanical Hydraulic Actuated Diaphragm ซึ่งเป็นอุปปกรณ์ที่ทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนาน ระบบฆ่าเชื้อให้ใช้คลอรีนแก๊สเป็นหลักเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีระบบกำจัดแก๊สคลอรีนแบบ Venturi Packaged มีขนาดไม่ต่ำกว่า 3000 CFM และต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้ในการประส่วนภูมิภาคมาก่อน ทั้งนี้ถังจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบ  และเสนอรายละเอียดในข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อพิจารณาด้วย  โดยต้องมีความจุ ในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมีใน

ส่วนของระบบเป่าอากาศ  ระบบกวนสารเคมี   ระบบจ่ายปูนขาว	ระบบจ่ายสารส้มอย่างน้อย 1 ชุด

7.1.9 ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม( รวมงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า )และอุปกรณ์อื่นๆ ที่

จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

7.1.10  งานตัดประสาน  และวางท่อน้ำดิบตามที่กำหนดในรูปแบบ

7.1.11 งานระบายตะกอน  และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต  ต้องสามารถใช้งานได้ดี และไม่

ส่งผลกระทบต่อระบบระบายตะกอน / ระบบระบายน้ำทิ้งเดิม  โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ

Shop drawing   ให้ กปภ.เห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

7.1.12 คุณภาพน้ำประปา  คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตและน้ำประปา

จะต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบริโภคที่ระบุท้ายเล่มนี้

7.1.13 ภาชนะบรรจุสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมี

ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน  วัสดุที่

ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละ

ชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  สำหรับสารเคมีที่เป็นผง  เช่น ปูนขาว

จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม  สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24     ชั่วโมง  จำนวน 2 ถัง  และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่เหมาะสม  และปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.1.14	รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก  เช่น  ถังเก็บน้ำประปา  ถังตกตะกอน  และถังกรองน้ำ

อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม  (Welded) หรือสลักเกลียว (Bolted)  ได้

7.1.15 อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ  และท่อประปาต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.	หรือมาตรฐานผู้ผลิต

7.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น  ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ มยธ. ,วสท.,ACI ,AISC หรือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ

อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง  โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS,  ASTM  , ANSI หรือตามมาตรฐานผู้ออกแบบ และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE,  JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factorไม่น้อยกว่า 0.85

กรณีที่ใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กที่ใช้จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

- การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid epoxy  (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar)  ตามมาตรฐาน AWWA C 210  ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้ง

ต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน (หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากที่กำหนด ต้องนำ

ข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ)

2)	การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO)  ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่  ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา  ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ  ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ (หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากที่กำหนด ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ)

7.3 เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250  KVA พร้อมเดินสายไฟฟ้าไปยังตู้ MDB และระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง

ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

| ลำดับที่ | รายละเอียดอุปกรณ์ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำ Ultrasonic พร้อมชุดแสดงผล | เป็นไปตามรายการประกอบแบบ |
| 2 | ท่อส่งน้ำดิบ, ท่อส่งน้ำใส | ตามมาตรฐาน กปภ.02-2550 หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |
| 3 | ประตูน้ำ, อุปกรณ์ท่อ, ที่ติดตั้ง กับท่อส่งน้ำ | ตามมาตรฐาน กปภ.02-2550หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |
| 4 | เครื่องสูบน้ำ | ตามมาตรฐาน กปภ.03-2545 หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |

8.  รายละเอียดสำหรับงานโยธา  และทั่วไป

  - งานถมดิน(ถ้ามี) ผู้รับจ้างจะต้องถมดินให้สูงไม่ต่ำกว่าระดับผิวถนนเดิม ( ระดับ +0.00 ม.) ส่วน

บริเวณสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ใช้สร้างฐานสำหรับการติดตั้งระบบผลิตน้ำ  และอุปกรณ์ประกอบ  ให้ยกระดับ

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.40 ม.ทางเข้าและถนนภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและการรับน้ำหนักบรรทุกจากการขนส่ง  ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้บดแน่นทับหน้าด้วยหิน 2 หนา 10 ซม.และบางส่วนให้ปลูกหญ้าเพื่อความสวยงามให้เต็มพื้นที่ โดยให้ถือว่าระดับมาตรฐาน +0.50 ม.  คือระดับหลังพื้นของระบบผลิต  ตามผังบริเวณแนบท้าย และให้ใช้ระดับมาตรฐานดังกล่าวกับงานก่อสร้างส่วนนี้

  - งานฐานที่ตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ผู้รับจ้างต้องสร้างฐานรองรับอุปกรณ์การ

ผลิตน้ำทุกอย่าง มีฐานรากที่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักอุปกรณ์แต่ละรายการได้อย่างปลอดภัย

โดยงานฐานรากให้ใช้เสาเข็มเจาะ  ซึ่งผู้รับจ้างต้องส่งผลการคำนวณ พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง  ขออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

8.3 งานอาคารโรงเก็บ สูบจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นลักษณะชั้นเดียวยกพื้นสูง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับเก็บ และติดตั้ง ถังผสม ถังจ่ายรวมทั้งเครื่องสูบ-ส่ง จ่ายสารเคมีใหม่ ซึ่งจะต้องติดตั้งในสัญญานี้

หากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และ/หรือ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในอาคารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มพื้นที่

อาคารให้เพียงพอสำหรับงานติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ในการออกแบบงานอาคาร  งานโยธาทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงการใช้งานได้ของระบบผลิตที่ระดับ

น้ำท่วม ไม่น้อยกว่า 2.50 ม. จากระดับถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงกรองน้ำฟ้าแสง  โดยผู้รับจ้างจะต้อง

เสนอ   Shop drawing ในส่วนของงานอาคารแสดงให้ กปภ.เห็นชอบก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

ส่วนงานประสานท่อรวมทั้งวัสดุที่ใช้ทำท่อ การล้างท่อฆ่าเชื้อโรคและการซ่อมผิวจราจร จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing แสดงการวางท่อประปาให้ กปภ. เห็นชอบเสียก่อนเริ่มงานก่อสร้างวางท่อดังกล่าว

9.  การดำเนินงาน

9.1	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ จำนวน 4 ชุด ให้ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญาแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานโยธา โดย กปภ.อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆก่อน

เมื่อ กปภ.ให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop Drawing และรายละเอียด รายการคำนวณ ทั้งหมดของงานนี้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

การที่ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

9.2	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และบริวาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้น  หรือส่งผลกระทบต่อระบบผลิต  สูบ-จ่ายน้ำของ กปภ.ในทุกกรณี และต้องดูแลจัดทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น

10.  เงื่อนไขการจ่ายเงิน

10.1	 กปภ.จะจ่ายค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นราคาแบบเหมาจ่ายตามผลงานที่ระบุในสัญญาจ้าง

10.2 กปภ.จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 7.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน 6 งวดตามผลงานและราคาของงานแต่ละประเภท

10.3	 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานออกเป็นงวดๆ ตามข้อ 10.2 พร้อมแผนปฏิบัติงานเสนอให้ กปภ.พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคา  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

10.4	 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กปภ.จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว  ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

10.5	 ผู้รับจ้างอาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า(15) ของค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยจะต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบท้ายให้แก่ กปภ.หลังจากที่ กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดแล้ว

10.6 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

11. การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรมและอื่นๆ

11.1 การทดสอบ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์

จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ.โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆ ด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารเคมี คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว ให้วิเคราะห์เฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคในท้ายเล่มนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง โดยส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผลหากคุณภาพของน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ตามข้อกำหนดจึงจะส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

11.2  การบริการด้านฝึกอบรม  ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการ

ทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม และบำรุงรักษาและวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆของระบบทั้งยังต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน4 ชุดโดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษา

11.3  การบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษาตามคู่มือที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้กปภ.  รวมถึงการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนวัสดุการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง สามารถผลิตน้ำประปาได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุในสัญญา ตลอดระยะเวลาการจ้าง (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำดิบตามที่กำหนด และขั้นตอนการเดินระบบผลิตน้ำประปาที่สอดคล้องกับรูปแบบและหลักการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ทางผู้รับจ้างเสนอ) หาภ. กะปาตามข้อและก่อเพื่อการระบาานประปาอุดร0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000กภายในระยะเวลาการจ้าง ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งมีอันบกพร่องไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานปกติ หรือความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกปภ.ภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น กปภ. มีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมค่าปรับตามที่ กปภ. กำหนดในสัญญาจ้าง

11.4	การรับประกัน  ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพของโรงกรองน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของโรงกรองน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในโรงกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาค้ำประกันผลงานนี้

12. การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Asbuilt  Drawing และ Instruction Manuals จำนวน 5 ชุด  และ Fileในรูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานจัดหาและติดตั้งงวดสุดท้าย

13. เอกสารแนบ  มาตรฐานน้ำบริโภค  จำนวน  2 แผ่น

มาตรฐานน้ำบริโภค

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| ทางกายภาพ | สี (Colour) | แฟลตินัม-โคบอลต์ | 5 | 15 |
|  | รส (Taste) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | กลิ่น (Odour) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | ความขุ่น (Turbidity) | เอ็นทียู | 5.0 | - |
|  | ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | 6.5 ถึง 8.5 | - |
| ทางเคมี | ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มก./ล. | 500 | 600 |
|  | เหล็ก (Fe) | มก./ล. | 0.3 | - |
|  | แมงกานีส (Mn) | มก./ล. | 0.3 | 0.4 |
|  | ทองแดง (Cu) | มก./ล. | 1.0 | 1.5 |
|  | สังกะสี (Zn) | มก./ล. | 3.0 | - |
|  | ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCo3) | มก./ล. | 300 | - |
|  | แคลเซียม (Ca) | มก./ล. | 75 | 200 |
|  | มักเนเซียม (Mg) | มก./ล. | 50 | 150 |
|  | ซัลเฟต (SO4 ) | มก./ล. | 200 | 250 |
|  | คลอไรด์ (CI) | มก./ล. | 250 | - |
|  | ฟลูออไรด์ (F) | มก./ล. | 0.70 | 1.0 |
|  | ไนเทรตคำนวณเป็นไนโตรเจน (NO3 as N) | มก./ล. | 45 | 50 |
|  | ลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโนเนต(Linear Alkyl Benzyl Sulfonates) | มก./ล. | 0.5 | 1.0 |
|  | ฟีนอลิก ซับแสตนซ์ | มก./ล. | 0.001 | 0.002 |
|  | คลอรีนคงเหลืออิสระ (Free Residual Chlorine) | มก./ล. | ไม่น้อยกว่า 1.0 |  |

มาตรฐานน้ำบริโภค (ต่อ)

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| สารเป็นพิษ | ปรอท (Hg) | มก./ล. | 0.001 | - |
|  | ตะกั่ว (Pb) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | สารหนู (As) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | ซีลีเนียม (Se) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | โครเมียม (Cr hexavalent) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | ไซยาไนด์ (CN) | มก./ล. | 0.07 | - |
|  | แคดเมียม (Cd) | มก./ล. | 0.003 | - |
|  | แบเรียม (Ba) | มก./ล. | 0.7 | - |
| ทางจุลชีววิทยา | เฮทเทอร์โรโทรฟิค เพลตเคานต์ | ซีเอฟยู/ลูกบาศก์- เซนติเมตร | 500 | - |
|  | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ | - |
|  | แอสเชอรีเชีย โคไล (Escherichia coli) | - | ไม่พบ | - |
|  | สตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphy lococcun aureus) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ | - |
|  | ชาลโมเนลลา (Salmonella) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ | - |
|  | คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | ไม่พบ | - |

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5