ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น งบประมาณปี 2555

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

2.1 ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบแปลนและแบบเลขที่  กปภ.ข.6/211/55(1/3-3/3), รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา

2.2 ทำการประสานท่อบริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบแปลนและแบบเลขที่  กปภ.ข.6/211/55(1/3-3/3), รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา

2.3 ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/211/55(1/3-3/3) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ดังนี้

- ทำการรื้อย้าย ชุดควบคุมมอเตอร์ ขนาด 80 ลบ.ม. /ชม. พร้อมชุด ท่อทางดูด และ หัวกะโหลก

ดูดน้ำเดิม เข้าไปติดตั้งบนแท่น ค.ส.ล. รับชุดเครื่องสูบน้ำก่อสร้างใหม่

- ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM 4 CB , CVM 5 CB จำนวน 2 ชุด

ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./ชม.  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50  เมตร ประสิทธิภาพไม่  		  น้อยกว่า 70 % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ  1,500  รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า		  ขนาดไม่น้อยกว่า 75 KW. พร้อมอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุม MCP ติดตั้งใหม่

- ทำการติดตั้งตู้ MCP ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

- ทำการติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้าพร้อมชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300 มม.บริเวณท่อ

ทางส่ง

2.4  อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/211/55(1/3-3/3),  รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายละเอียดประกอบแบบแปลน,รายการรายละเอียดเฉพาะ แห่ง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.03-2545 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง), กปภ.04-2545 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,234,319.47.-บาท งานหลักได้แก่ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ    และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. กลุ่มที่ 1  (ข้อ3.) ตามประกาศ กปภ.ที่ กมว.1/2553  ณ วันที่  29  มีนาคม  2553 และ กมว.2/2553(เพิ่มเติม) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553  หรือได้รับการมอบอำนาจจากผู้มีคุณสมบัติที่จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดังกล่าวข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษร

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  55  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,085,798.68.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------