ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณปี 2556   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

2.1.1 ทำการก่อสร้างโรงจ่ายแก๊สคลอรีนตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/124/56 (2/17)

2.1.2  ทำการจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/124/56 (3/17) และแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/ 5 /47 (1/1), มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.05 -2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

2.1.3 ก่อนทำก่อสร้างและการติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้ง( SHOP DRAWING) มาให้ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติทำการติดตั้ง

2.2 สถานีจ่ายน้ำนาโพธิ์

2.2.1  ทำการจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/124/56 (4/17 -5/17) และแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/ 5 /47 (1/1), มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.05 -2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

2.2.2 ก่อนทำก่อสร้างและการติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING ) มาให้ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติทำการติดตั้ง

2.3 โรงกรองน้ำทุ่งมน

อาคารผลิตน้ำ 600 ลบ.ม./ชม.

2.3.1  ทำการเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอนขนาด 100 มม.เดิมเป็นชนิดก้านยกคันกระดก

ขนาด100 มม.จำนวน 12 ชุด และขนาด 150 มม. จำนวน 1 ชุดบริเวณรางระบายตะกอน

2.3.2 ทำการเปลี่ยนท่อระบายตะกอน GS 4" เดิมเป็นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 13.5 บริเวณถังกวนช้า และถังตกตะกอน พร้อมติดตั้ง CLAMP เหล็กรัดท่อ พร้อมทำการล้างตะกอนภายในถังกวนช้าและถังตกตกอน

2.3.3 ทำการติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี(สารส้ม) ชนิด Hydraulic Diaphragm ขนาด ไม่น้อยกว่า 450 L/Hr พร้อมระบบจ่ายอัตโนมัติเชื่อมเข้ากับระบบ SCADA จำนวน 1 ชุด

2.3.4 ทำการติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี(ปูนขาว) ชนิดมีสกรู ขนาด ไม่น้อยกว่า 450 L/Hr พร้อมระบบท่อจ่ายสาร จำนวน 1 ชุด

2.3.5 ทำการติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี(ถ่านมันต์) ชนิดมีสกรู ขนาด ไม่น้อยกว่า 200 L/Hr จำนวน 1 ชุด, เครื่องกวนสารเคมีแบบใบพัด, ระบบท่อจ่ายสาร พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

2.3.6 จัดหาและติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 4000 L พร้อม ติดตั้งแท่นเหล็กยึดเครื่องจ่ายสารและเครื่องกวน โครงเคร่าเหล็กฉาก พร้อมทาสีกันสนิมและสี EPOXY 2 ชั้น ตามแบบแปลน

2.3.7 จัดหาและติดตั้งระบบปั๊มล้างระบบท่อจ่ายสารเคมีอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

2.3.8 ทำการรื้อถอนกระเบื้องเคลือบบริเวณบ่อหมักสารเคมี และให้ทำการเคลือบบ่อด้วยไฟเบอร์กลาสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

…2/2.3.9

-2-

2.3.9 ทำการเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณระบบกรองน้ำขนาด 400 มม. จำนวน 2 ชุด , ขนาด 200 มม. จำนวน 1 ชุด , ขนาด 150 มม. จำนวน 6 ชุด

2.3.10 ทำการรื้อกรวดคัดทรายกรอง พร้อมระบบ Under Drain Pipe เดิมในหม้อกรองออกทั้งหมด และ

ติดตั้งแผ่นค.ส.ล. รับน้ำกรองตามแบบแปลน พร้อม ระบบท่อจ่ายน้ำ  ทำการติดตั้งกรวดคัดทรายกรองใหม่ขนาดตามตามแบบแปลน หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อกรองเดิมมีการชำรุดหรือให้ดำเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะติดตั้งแผ่น ค.ส.ล. หรือ กรวดคัดทรายกรองใหม่

โรงสูบน้ำแรงสูง

2.3.10 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 110 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 15 เมตร ชนิดหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 KW ประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 %( EFF1) พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและ เดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/124/56(10/17)

2.3.11 ทำการติดตั้ง FOOT VALVE ขนาด 200 มม. จำนวน 1 ชุดบริเวณท่อทางดูด และประสานท่อทางดูดและส่งเข้ากับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งใหม่

2.3.12 ทำการจัดหาและติดตั้งประตูน้ำบนดิน ขนาด 300 มม.แทนประตูน้ำเดิมที่ชำรุดภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

2.3.13 ทำการจัดหาและติดตั้งหัวขับไฟฟ้าเข้ากับประตูน้ำขนาด 400 มม.เดิมพร้อมชุดควบคุมจำนวน 1 ชุด

บริเวณห้องโถงชั้น 2 ของอาคารโรงกรองน้ำ

2.3.14 ทำการปรับห้องโถงเดิมเป็นห้อง SCADA control room ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/124/56 (8/17)

บริเวณห้องโถงชั้น 1 ของอาคารโรงกรองน้ำ

2.3.15  ทำการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมระบบท่อน้ำ จำนวน 1 งานตามแบบแปลน

หมายเหตุ ให้ยกเลิกข้อกำหนดของบัลลาสท์ ใน หัวข้อ ดวงโคมและอุปกรณ์  " ต้องเป็นบัลลาสท์ ชนิด HIGH POWER FACTOR  มีค่าเพาเวอร์ไม่ต่ำกว่า 0.85 "  โดยให้เป็นไปตาม  มอก.23  เท่านั้น

ถังน้ำใสขนาด 1000 ลบ.ม.

2.3.16 ทำการล้างตะกอนและทำความสะอาดในถังน้ำใส

ถังน้ำใสขนาด 2000 ลบ.ม.

2.3.17 ทำการเดินท่อจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณจุดจ่ายไปยังบริเวณข้างถังตามแบบแปลน

2.3.18 ทำการล้างตะกอนและทำความสะอาดในถังน้ำใส

ถาดเติมอากาศแอร์เรเตอร์

2.3.19 ทำการปรับปรุงถาดเติมอากาศ (Aerator) บริเวณถังแบ่งน้ำใหม่ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/124/56 (7/17)

2.4 ทำการติดตั้งประตูน้ำและชุดหัวดับเพลิง จำนวน ชนิด ขนาด ตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/124/56 (12/16 - 13/17)

2.5 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมและรายงานผลระยะไกล (SCADA) ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.6 อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/124/56 (1/17 -17/17) ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานกปภ. SD14-018R ,019,020R รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน

…3/ 3.คุณสมบัติ

###### -3-

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า   ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 8,196,200.-บาท   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   20,490,500.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 40,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------