ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำพรุเฉวง (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับประมาณเร่งด่วน วงเงินงบประมาณ 13,705,๐๐๐.- บาท (เงินสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 14,664,350.- บาท (เงินสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำพรุเฉวง (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (15) กส 09 (38) , SD๐๕/๐14-๐20 แบบ ก๐๒, ม12/004-005,  ๑๒-๖๕๙ ข้อกำหนดเฉพาะงาน รายการประกอบแบบแปลน ,ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1.1  ปรับปรุงระบบถังตกตะกอน (อาคาร B)  จำนวน 3 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  งานฐานรับถังตกตะกอน  เพื่อยกระดับ ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  งานระบบท่อเชื่อมถังตกตะกอน  โดยเพิ่มความยาวท่อระบายตะกอน , ท่อน้ำดิบ และงานท่ออื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับถังตกตะกอน  ทั้งนี้ชนิดและขนาด ให้เหมือนของเดิม  ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.2  ปรับปรุงระบบถังกรอง (อาคาร A)  จำนวน 3 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  งานฐานรับถังกรอง  เพื่อยกระดับ ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  งานระบบท่อเชื่อมถังกรอง  โดยเพิ่มความยาว ท่อน้ำใส , ท่อน้ำล้างย้อน , ท่อระบายน้ำทิ้ง และงานท่ออื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับถังกรอง  ทั้งนี้ชนิดและขนาด ให้เหมือนของเดิม  ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.3  ถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/014-020 แบบ ก02 และ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ยกเลิกการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใส ตามหมายเหตุของข้อ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/019  และการปรับระดับดินถมโดยรอบถัง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/014-020 แบบ ก02 และ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

2.1.4  โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 8.00 x 24.00 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

2.1.5  โรงจ่ายสารเคมี ขนาด 7.00 x 17.50 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

2.1.6  ห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 3.00 x 4.00 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

2.1.7  รั้วลวดหนาม จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38) , ม 12/004

2.1.8  งานดินถมและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในระบบผลิตน้ำตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38), SD14-069

2.1.9  งานสระพักตะกอน และระบบระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และปรับปรุงระบบระบายน้ำของเดิม เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากสระพักตะกอนของใหม่  ถึง รางระบายน้ำสาธารณะเดิม

2.1.10  งานไฟฟ้าและแสงสว่าง และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานสายไฟฟ้าแรงสูง , งานปักเสาพร้อมแสงสว่าง  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38) ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.11   เครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 160  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 60 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  60  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.1.12  งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น สายไฟฟ้า, ดิจิตอล เพาเวอร์ มิเตอร์

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ -MCP-1)  ติดตั้งที่ แพสูบน้ำ  ใช้ของเดิม

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง -MCP-3)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง บนถังน้ำใส ตู้ทาสีใหม่  ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น  สายไฟฟ้า และอุปกรณ์หน้าตู้ อาทิเช่น push button switch , selector switch  เป็นต้น

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำล้างหน้าทราย ,เครื่องสูบน้ำล้างกรอง -MCP-2)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง บนถังน้ำใส ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น สายไฟฟ้า และอุปกรณ์หน้าตู้ อาทิเช่น push button switch , selector switch  เป็นต้น

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ระบบจ่ายสารเคมี -MCP-4) ติดตั้งที่ โรงจ่ายสารเคมี บนถังน้ำใส ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น สายไฟฟ้า และอุปกรณ์หน้าตู้ อาทิเช่น push button switch , selector switch  เป็นต้น

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (บูสเตอร์ปั๊ม-MCP-5 ) ติดตั้งที่ โรงจ่ายสารเคมี บนถังน้ำใส ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (กวนเร็ว ) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

2.1.13  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 120 ลิตร/ชม. ที่ 5 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด , Rotameter ขนาด 250 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำสารส้มให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบ่อผสมน้ำสารส้ม ถึงท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

-   ระบบจ่ายโซดาแอซ ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายโซดาแอซ แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 90 ลิตร/ชม. ที่ 5 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 ชุด , Rotameter ขนาด 160 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายโซดาแอซ ให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายโซดาแอซ ถึง ท่อส่งน้ำดิบ และบ่อเติมคลอรีน ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

-   ระบบจ่ายผงคาร์บอน ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายผงคาร์บอน แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 25 ลิตร/ชม. ที่ 5 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 ชุด , Rotameter ขนาด 50 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายผงคาร์บอน ให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายผงคาร์บอน ถึง ท่อส่งน้ำดิบ และบ่อเติมคลอรีน ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

-   ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประกอบชุดเปลี่ยนถังจ่ายอัตโนมัติชุดปรับจ่ายแยกห่าง ๒ จุด ขนาดจ่าย 5 กก./ชม. จำนวน ๑ ชุด, เครื่องชั่งน้ำหนักคลอรีน (Cylinder scale) ชนิด balance and pivot ชั่งได้ ๐ – ๕๐๐ กก. จำนวน ๑ ชุด , พัดลมระบายอากาศ ๓๐ ลบ.ม./นาที จำนวน ๑ ชุด, หีบนิรภัย จำนวน ๑ ชุด , รถเข็นบรรทุก ชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๑ ชุด ,ติดตั้ง Rotameter ขนาด 160 ลิตร/ชม. จำนวน 3 ชุด  เพื่อใช้ควบคุมปริมาณการจ่ายแก๊สคลอรีน ทั้ง ๓ ตำแหน่ง  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ใช้ท่อ PVC dia. ๓๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายแก๊สคลอรีน ถึง ตำแหน่งที่๑ ท่อส่งน้ำดิบ และ ตำแหน่งที่ ๒  ท่อรับน้ำเข้ากรอง และ๓ บริเวณ ก่อนจะลงถังน้ำใส (บ่อเติมคลอรีน)ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38) ,ข้อกำหนดเฉพาะงาน

-  การติดตั้งเครื่องเป่าอากาศ ขนาดตามระบุ และ ให้ปฏิบัติตาม ,ข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.1.14  งานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (15) กส 09 (38)

2.1.15  งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ทุกอาคาร

2.1.16  อุปกรณ์ ประกอบของประตู เช่น กุญแจลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ เป็นต้น ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน  ทุกอาคาร

2.1.17  งานอิฐบล็อกกันฝนของทุกอาคารให้เปลี่ยนจากแบบลิ้นคู่ เป็นอิฐบล็อกกันฝนแบบทั่วไป

2.1.18  อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

2.๑.19  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้าง อาคารถังน้ำใส จำนวน 1 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๑  เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง  กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt  Flow  Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของ (PE)

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential   Scanning  Calqorimetry )  ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ (HDPE  LDPE) หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton Tm

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 270 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  14,119,00๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)