ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับประมาณเร่งด่วน วงเงินงบประมาณ 29,987,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 32,086,090.- บาท (เงินสามสิบสองล้านแปดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วินภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.1  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  , งบร(56)ลส01(05)  รายการประกอบแบบแปลน ,ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

๒.1.1  ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร B) เป็น ขนาด 150

ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ปรับปรุงถังกวนช้า

(ก)  แผ่นกั้นน้ำ ซึ่งประกอบด้วย การกวนช้า 3 ช่วง  ผู้รับจ้างจะต้องตัดแผ่นกั้นน้ำ พร้อมทั้งเทเสาเอ็น คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้ได้ช่องเปิดตามที่กำหนด  ทั้ง 3 ช่วง ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6   (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  ก่อสร้างต่อเติมความสูงของแผ่นกั้นน้ำ ของช่วงที่ 1 ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6  (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  ขยายรูกระจายน้ำ จากเดิม ขนาด 100  มม. เป็น ขนาด 150 มม. แทน ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ปรับปรุงถังตกตะกอน

(ก)  จัดหาและติดตั้ง Tube  Settler (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดเฉพาะงาน)  พร้อม Support  และผนังกั้นน้ำ  ใช้เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 45 ไมครอน พร้อม Support  บริเวณ Tube  Settler แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  การเจาะผนังในถังตกตะกอน เพื่อติดตั้ง Support ของ Tube  Settler หรือผนังกั้นน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้อง สแกน หาตำแหน่งการเจาะเพื่อ ติดตั้ง ชุด Chemical Bolts ให้ชัดเจน เพื่อหลีกตำแหน่งเหล็กเสริม และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของถังตกตะกอน , ชุด Bolts ที่ฝังในผนังให้ใช้ แบบชนิด Chemical Bolts ก้านพุก เป็นชนิดสแตนเลส ขนาดตามระบุ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  จัดหาและติดตั้ง รางรับน้ำ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ง)  จัดหาและติดตั้ง สีกันสนิม ซึ่งเป็นสีที่ ทนทานสูง ต่อสารเคมี กรดด่าง ความชื้น  แช่ในน้ำได้ ทนต่อการขูดขีด เพื่อทาบริเวณรอยเชื่อมของ  Support  รับ Tube  Settler ,ผนังกั้นน้ำ ,รางรับน้ำ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เป็นรอยเชื่อมต่อ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.1.2  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร A) เป็น ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย กรวด – ทรายกรอง  ในถังกรองน้ำทั้งหมด และจัดหาพร้อมติดตั้ง กรวด – ทรายกรอง ใหม่ ขนาดและความหนา ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ กรวด – ทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

(ข)  จัดหาพร้อมติดตั้งประตูน้ำทิ้งของการล้างกรอง ขนาดและชนิด เหมือนของเดิม จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดน็อตและประเก็นยาง (บริเวณรางระบายน้ำ ระหว่างอาคารโรงกรองน้ำ และถังตกตะกอน)

๒.1.3  ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร D) เป็น ขนาด 150

ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ปรับปรุงถังกวนช้า

(ก)  รื้อและขนย้าย ท่อกวนช้า PVC ขนาด 2” เพื่อติดตั้งท่อกวนช้า PVC ขนาด 3”  แทน โดยความยาวให้เท่าของเดิม ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  ก่อสร้างต่อเติมความสูงของถังกวนช้า ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  ขยายรูกระจายน้ำ จากเดิม ขนาด 100  มม. เป็น ขนาด 150 มม. แทน ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  ปรับปรุงถังตกตะกอน

(ก)  จัดหาและติดตั้ง Tube  Settler (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดเฉพาะงาน)  พร้อม Support  และผนังกั้นน้ำ  ใช้เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 45 ไมครอน พร้อม Support  บริเวณ Tube  Settler แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  การเจาะผนังในถังตกตะกอน เพื่อติดตั้ง Support ของ Tube  Settler หรือผนังกั้นน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้อง สแกน หาตำแหน่งการเจาะเพื่อ ติดตั้ง ชุด Chemical Bolts ให้ชัดเจน เพื่อหลีกตำแหน่งเหล็กเสริม และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของถังตกตะกอน , ชุด Bolts ที่ฝังในผนังให้ใช้ แบบชนิด Chemical Bolts ก้านพุก เป็นชนิดสแตนเลส ขนาดตามระบุ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  จัดหาและติดตั้ง รางรับน้ำ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ง)  จัดหาและติดตั้ง สีกันสนิม ซึ่งเป็นสีที่ ทนทานสูง ต่อสารเคมี กรดด่าง ความชื้น  แช่ในน้ำได้ ทนต่อการขูดขีด เพื่อทาบริเวณรอยเชื่อมของ  Support  รับ Tube  Settler ,ผนังกั้นน้ำ ,รางรับน้ำ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เป็นรอยเชื่อมต่อ  แบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.1.4  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร C) เป็น ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย กรวด – ทรายกรอง  ในถังกรองน้ำทั้งหมด และจัดหาพร้อมติดตั้ง กรวด – ทรายกรอง ใหม่ ขนาดและความหนา ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ กรวด – ทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

๒.1.5  ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 80 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร F) เป็น ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ปรับปรุงถังกวนช้า

(ก)  รื้อและขนย้าย แผ่นกั้นน้ำและ Support ของเดิม เพื่อติดตั้ง แผ่นกั้นน้ำและ Support ของใหม่ แทน ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.1.6  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม. / ชม. (อาคาร C) เป็น ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย กรวด – ทรายกรอง  ในถังกรองน้ำทั้งหมด และจัดหาพร้อมติดตั้ง กรวด – ทรายกรอง ใหม่ ขนาดและความหนา ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ กรวด – ทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

(ข)  รื้อและขนย้ายท่อล้างหน้าทราย ของเดิม (เฉพาะส่วนที่เป็นท่อ) เพื่อติดตั้งท่อล้างหน้าทรายใหม่ แทน  ขนาด และรูเจาะ ตามระบุในแบบแปลน

(ค)  จัดหาพร้อมติดตั้งประตูน้ำเข้ากรอง ขนาดและชนิด เหมือนของเดิม จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดน็อตและประเก็นยาง

๒.1.7  ปรับปรุงบ่อแบ่งน้ำ (อาคาร I) ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)

๒.1.8  งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบ่อ

แห้ง (อาคาร G) พร้อม อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  รื้อและขนย้าย เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  พร้อมด้วยมอเตอร์ จำนวน  ๒  ชุด  และให้นำไปติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำพะเนียด   จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

(ข)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 450  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 20 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน   ๒ ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 80 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  45  kw  จำนวน  ๒  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.1.9  งานเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H

และ J) พร้อม อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ชนิดปรับความเร็วรอบได้ (อาคาร H)  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 150  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 40 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  30  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

(ข)  จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ชนิดปรับความเร็วรอบได้ (อาคาร J)  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 40 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 75 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  37  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.1.10  งานระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า

สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (๐5)  ลส 11 (58) , งบร(56)ลส01(05)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  บริเวณสำนักงาน และนำไปติดตั้งใหม่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด  พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58) , งบร(56)ลส01(05)  และ ตามมาตรฐาน กฟภ.

-  จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 315 KVA เพื่อติดตั้งแทน หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  (ของเดิม ย้ายไปติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด)  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (๐5) ลส 11 (58) , งบร(56)ลส01(05)  และ ตามมาตรฐาน กฟภ.VAหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 315 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ตู้ชุดควบคุม บริเวณระบบผลิต

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H) โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น Main circuit breaker ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร H) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด ตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  (MCP)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร J)  โดยให้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และตู้ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้) ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ และเพิ่ม circuit breaker เพื่อควบคุม ตู้ VSD (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)   และต็ด้.sิเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียดแรงต่ำ พะเนียด 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดปรับความเร็วรอบได้)  VSD ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง (อาคาร J) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำ (อาคาร G) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด (ของเดิมย้ายไปติดตั้ง บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด)ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

ตู้ชุดควบคุม บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ พะเนียด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า และควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตู้ทาสีใหม่ ส่วนอุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้ ยกเว้น Main circuit breaker ให้เป็นตามแบบแปลนเลขที่  งบร(56)ลส01(05) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.1.11  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 40๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด  Rotameter ขนาด ไม่น้อยกว่า 10๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด  ,Pressure relief valve จำนวน 2 ชุด  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สามารถใช้ของเดิมได้ทั้งนี้จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพ

-   ระบบจ่ายน้ำปูนขาว ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำปูนขาว แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 40๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด  Rotameter ขนาด ไม่น้อยกว่า 10๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด  ,Pressure relief valve จำนวน 2 ชุด  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สามารถใช้ของเดิมได้ทั้งนี้จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพ

๒.1.12  งานวางท่อน้ำดิบ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 250 มม. (ติดตั้ง

บริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 250 มม.จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง หรือแบบกลางแจ้ง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

๒.1.13  งานวางท่อส่งน้ำ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 200 มม. (ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 200 จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง หรือแบบกลางแจ้ง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), ชุดฝาครอบตัว Electromagnetic ให้ใช้สแตนเลส  ให้ฝาครอบห่างจากด้านหน้าของมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

๒.1.14  งานทางเดินและเครนยกของ (เอกสารแนบ 1)

๒.1.15  การปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยให้เกิดผลกระทบต่อการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน น้อยที่สุด

(ก)  ก่อนการปรับปรุงระบบถังตกตะกอน ผู้รับจ้างจะต้อง ทำการปรับปรุงถังกรองน้ำ และชุดประตูน้ำที่เกี่ยวข้อง ของทุกถังกรองน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อน

(ข)  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาหลังสวน และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

(ค)  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ ลำดับงานการปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

๒.1.16  กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ต้องการจะปรับปรุง ถังตกตะกอน (ระบบกวนช้า  ระบบถังตกตะกอน) และถังกรองน้ำ ตามแบบแปลน และงานที่ต้องจัดทำ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) ขนาดกำลังการผลิตที่ 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน  1  ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยระบบกวนช้า  ระบบตกตะกอนแบบ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ระบบกรองน้ำ  ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ตลอดจนงานโยธา งานโครงสร้าง ระบบจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่ระบบผลิต Mobile Plant   มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ก)  เงื่อนไขทั่วไป

1)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ และมีโครงสร้างในลักษณะของ Super Structure ซึ่งสามารถทำการประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก) หากมีความจำเป็น

2) ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาที่ 150 ลบ.ม./ชม. โดยวัดปริมาณน้ำที่ผลิต ก่อนส่งลงถังน้ำกักเก็บน้ำประปา

2.1) ระบบกวนเร็ว ต้องเป็นแบบ Static Mixer

2.2) ระบบกวนช้า ต้องเป็นแบบ ใบพัดแบบต่างๆ หรือ ประเภทแผ่นกั้นน้ำ  ประกอบด้วย 3 stage (ค่า G 3 ช่วง)  เวลากักไม่น้อยกว่า 20 นาที

2.3) ระบบตกตะตอน ต้องเป็นแบบ ท่อ (Tube Settler)  มีอัตราน้ำล้นผิว ไม่เกิน 4 ลบ.ม./ตร.ม./ชม.   Weir Loading ไม่เกิน  10 ลบ.ม./ม./ชม.  เวลากักไม่น้อยกว่า 50 นาที

2.4) ระบบกรองน้ำ  ต้องเป็นแบบ ทรายกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) อัตราการกรองไม่เกิน 10 ลบ.ม./ตร.ม./ชม.

3) ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีปริมาณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า 4 % ของกำลังผลิตของระบบฯ

4) ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาฯ นั้นไหลลงถังกักเก็บน้ำประปา ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

5) มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

6) งานท่อน้ำดิบแยกจากท่อน้ำดิบหลัก พร้อมติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลและลดความดันน้ำ เพื่อให้ไดอัตราการไหลตามขนาดระบบผลิตน้ำ

7) งานท่อน้ำใส และระบบท่อภายในระบบ

8) ระบบจ่ายสารเคมีที่จำเป็น บริเวณกวนเร็ว และน้ำใส ก่อนลงถังน้ำใสเพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

9) ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการทำงาน พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

10) รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก เช่น ถังตกตะกอน ถังกรองทราย และถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม (Welded) หรือ สลักเกลียว (Bolted) ได้

11) อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ประตูน้ำ เครื่องจักรกลต่างๆ ตลอดจนท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือตาม มาตรฐานของ กปภ.

12) น้ำประปาที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ. (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำผิวดินเพื่อการผลิตน้ำประปา)

13) แหล่งน้ำดิบใช้น้ำดิบจากแม่น้ำหลังสวน

ข) เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท., ACI หรือ AISC หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS, ASTM หรือ ANSI และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.85 หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ

1) การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid Epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C 210 ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

2) การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO) ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

ค) เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และเดินสายไฟฟ้า ในจำนวนและขนาดที่เหมาะสม ภายในพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้ง

ง) การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา (On-Site Training, Operating and Commissioning) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ผู้รับจ้างได้นำเสนอ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาเฉลี่ยที่ 150 ลบ.ม./ชม.หรือ ตามกำลังการผลิตที่ กปภ. กำหนด ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ. อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำผิวดินเพื่อการผลิตน้ำประปา)

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรและค่าสวัสดิการ ค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา (แต่ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบและสูบจ่ายน้ำประปา) ค่าสารเคมี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าปรับเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ปรับเทียบ และบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลหลัก เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินและสถานที่ของระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ระหว่างการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ.

กำหนดเวลาดำเนินการสำหรับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา (On-Site Training, Operating and Commissioning) เป็นเวลา 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้แทนของ กปภ. ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant และรับมอบงานการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant งวดสุดท้าย

๒.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบ

การรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๒.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ”

โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

๒.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๒.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

(ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่   SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

๒.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในกาดูแลบำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

๒.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๒.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

๒.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

๒.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

๒.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก

ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

๒.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน

นำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

๒.๙.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๑  เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง  กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt  Flow  Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของ (PE)

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential   Scanning  Calqorimetry )  ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ (HDPE  LDPE) หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton Tm

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- 3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  25,370,00๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)