ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาระนอง -ซ.ท่าเรือเกาะพยาม ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง –สำนักงานประปา –ปากทางเข้าซอย 15 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.จัดสรร 12 – 15 (แยกที่ 1) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 4 ตั้งแต่ปากซอย ถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –เซเว่นทางเข้าบ่อน้ำร้อน – สนามไดรกอล์ฟ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.อู่เจริญ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.หลังทนายความวิรัช ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.มิตรภาพ 2 (โฟเซ่น) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ชุมชนพ่อตาขิง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 8 – 10 แยกที่ 2 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 4/7 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง-ซ.สามัคคี –ซ.สำนักสงฆ์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ห้องแถวยายเลื่อน ถ.ซอยภักดี ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.พาราไดซ์เกสต์เฮ้าท์ ถ.บำรุงสถาน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.กำลังทรัพย์ 3 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง -ซ.นกเอี้ยง ข้าง รพ.ระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 6 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ท้ายซอยท่าเรือเกาะพยาม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.จัดสรร 15-สนามฟุตซอล ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 10 แยกขวา ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ร่วมจิต ถ.ด่าน – ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.แพสุดารัตน์ – คานเรือปลาทอง ถ.ปากคลอง ต.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ข้างคานเรือปลาทอง ถ.ปากคลอง ต.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง -หน้าสนามกีฬาด่าน ถ.ด่าน-  ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.สะบายดี เข้าทางซอยข้างโรงเจพงไล้ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.โรงกลึง ก่อนถึงห้างทองวรากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง -ซ.ชุมชนเสือป่า ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2557  วงเงินงบประมาณ 20,410,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 21,838,700.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาระนอง -ซ.ท่าเรือเกาะพยาม ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง –สำนักงานประปา –ปากทางเข้าซอย 15 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.จัดสรร 12 – 15 (แยกที่ 1) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 4 ตั้งแต่ปากซอย ถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –เซเว่นทางเข้าบ่อน้ำร้อน – สนามไดรกอล์ฟ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.อู่เจริญ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.หลังทนายความวิรัช ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.มิตรภาพ 2 (โฟเซ่น) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ชุมชนพ่อตาขิง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 8 – 10 แยกที่ 2 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 4/7 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง-ซ.สามัคคี –ซ.สำนักสงฆ์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ห้องแถวยายเลื่อน ถ.ซอยภักดี ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.พาราไดซ์เกสต์เฮ้าท์ ถ.บำรุงสถาน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.กำลังทรัพย์ 3 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง -ซ.นกเอี้ยง ข้าง รพ.ระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 6 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ท้ายซอยท่าเรือเกาะพยาม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.จัดสรร 15-สนามฟุตซอล ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ระนองพัฒนา 10 แยกขวา ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ร่วมจิต ถ.ด่าน – ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.แพสุดารัตน์ – คานเรือปลาทอง ถ.ปากคลอง ต.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.ข้างคานเรือปลาทอง ถ.ปากคลอง ต.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง -หน้าสนามกีฬาด่าน ถ.ด่าน-  ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.สะบายดี เข้าทางซอยข้างโรงเจพงไล้ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง –ซ.โรงกลึง ก่อนถึงห้างทองวรากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง -ซ.ชุมชนเสือป่า ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2/ 2. ……………………………….

- 2 -

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.๑ ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา ขนาด และชนิดต่างๆ พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อและ

ติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อประปา ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๐๓) รน ๐๘ (๑๕๗) รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมทั้งหมดเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิมให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำและ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R) โดยใช้ขาตั้งมาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัว (Angle  Ball  Valve),วาล์วกันน้ำย้อนกลับชนิดสปริง (Check  Valve Polymer) และรวมถึงผู้ใช้น้ำรายใหม่ ที่นอกเหนือจากการประมาณราคาเบื้องต้นด้วย

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุง  รักษา ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการดูแล ตรวจสอบ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรา  มาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. และตีตราบอกขนาดประตูน้ำตามขนาดที่เป็นจริง	2.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาดชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และ ออกใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการกับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔  การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด                                             ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการตัดตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

3/ การเก็บ………………………….

- 3 -

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตัดตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๒.๑ เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทน

ผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่

ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อ

หลอมเหลว (Melt  Flow  Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของท่อ PE

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘

ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ

( Differential  Scanning  Calqorimetry ) ( DSC ) เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ

( HDPE  LDPE  หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ) โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE

Characterizaton Tm crystallinity

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด

ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็น

ที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท, ถนนเทศบาล,

ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4/ 3.4………………………….

- 4 –

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  21,838,700.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)