- ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาชุมชนบ้านชวนชื่น  ม.2  ต. เกาะแก้ว  อ. เมือง จ.ภูเก็ต

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  งบประมาณประจำปี  2557   วงเงินงบประมาณ   1,981,308.41 บาท  (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,120,000.00 บาท (เงินสองล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ให้ทำการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาชุมชนบ้านชวนชื่น  ม.  2  ต. เกาะแก้ว  อ. เมือง  จ. ภูเก็ต  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.๑ ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา ขนาด และชนิดต่างๆ พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อ และติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อประปา ตามแบบแปลนเลขที่  13  04  47  56  (1/1)  รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  50  มม.  ขึ้นไป  ให้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด  100  มม.  และตีตราบอกขนาดประตูน้ำตามขนาดที่เป็นจริง

2.5 ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.5.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต

(ยี่ห้อ) ขนาดชั้นคุณภาพท่อ (PN) ชั้นคุณภาพ PE และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการ

ก่อสร้าง

2.5.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้างจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 5.1 ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ

และออกใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้ เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการ

ส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.5.3 ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้โครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน  โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการกับเอกสารใบรับรอง

ของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.5.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ  HDPE  ณ หน่วยงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ท่อ  HDPE  ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด  ท่อ  HDPE  ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

กปภ.  สงวนสิทธิ์ในการตัดตัวอย่างท่อ  ณ  หน่วยงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง  อาจเก็บตัวอย่างท่อ  1  ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง เพื่อทำ

การสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

2/การเก็บตัวอย่าง....................

- ๒ -

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ  และการตรวจสอบ  ณ  หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ  และอุปกรณ์ท่อประปา  ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่  เพื่อเป็นการยืนยัน  จำนวน แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์  จึงจะรับผลิตภัณฑ์  ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

2. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE  ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง  ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตัดตัวอย่างผลิตภัณฑ์  ตามข้อ 2.1 เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง  โดยดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ  200  มม.

2.2 การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย  ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ

ตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง  พร้อมระบุ  ชั้นคุณภาพ (PE)  ชั้นแรงดัน  (PN)

และรหัสรุ่นที่ผลิต  ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

2.3 ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  จัดส่ง  กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบดังนี้

(1) ทำการทดสอบ ตามหัวข้อของ  มอก. 982-2548 ข้อ 6.2 อัตราการไหลเมื่อ

หลอมเหลว  (Melt Flow Index) เพื่อตรวจสอบชั้นคุณภาพของท่อ  PE

(2) ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Metion Point) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ

(Differential Scanning Calqorimetry) (DSC) เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ  (HDPE

LDPE หรือเม็ดพลาสติกอื่น ๆ)  โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton

Tm crystallinity

3. การทดสอบ  ดำเนินการโดย

3.1 หน่วยงานกลาง  หรือ

3.2  โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด

ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก  กปภ. แล้ว หรือ

  - โดยใช้เครื่องวัดของ กองเทคนิคก่อสร้าง

4. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

5. การตรวจสอบตามข้อ 2.3 จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (1) และ (2) ก่อน หากผลการ

ตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

2.5 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท, ถนน

เทศบาล, ทางหลวง และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวด

สุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3/3.3 ผู้ประสงค์จะ.............

- 3 –

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน งานวางท่อส่งน้ำหรือจ่ายน้ำ  แบบท่อปิดภายใต้แรงดัน  อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,060,000.00 บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,120,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)