ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส(โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2558  เพื่อใช้ในการเป็นตัวช่วยในการตกตะกอนร่วมกับสารส้ม  และปรับปรุงค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH) ของน้ำประปา ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์              (e –Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.4    	       หมายถึง 	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ผู้มีสิทธิเสนอราคา      หมายถึง  	นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจาก กปภ.ข.4 ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e –Auction)

พัสดุที่จัดซื้อฯ           หมายถึง   สารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส(โซดาแอช) ชนิดผงตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 4

ผู้ที่จะซื้อ                 หมายถึง   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ผู้ที่จะขาย                หมายถึง   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน

สัญญา

รุ่น(Lot.)                 หมายถึง   สารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส(โซดาแอช)  ที่ทำโดยกรรมวิธี

เดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และขนาดเดียวกัน ที่ทำส่ง  มอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

- ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 410,000 กิโลกรัม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อใว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิ-ภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง      อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - เป็นผู้ประกอบการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ค้า จัดหา และเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ตาม

หนังสือรับรองซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้

2/3.6 บุคคลหรือ...............

-2-

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

  - คุณลักษณะทั่วไป

    - โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม และมีลักษณะเป็นผง หรือเม็ดสีขาว ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้และไม่มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  - คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี

    - มีค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมด(คำนวณเป็น Na2CO3) ไม่น้อยกว่า 98.8 %

    - มีค่าสารที่ไม่ละลายน้ำไม่เกิน 0.1 %

    - มีค่าซัลเฟต (คำนวณเป็นNa2SO4) ไม่เกิน 0.2 %

    - มีค่าคลอไรต์ (คำนวณเป็น NaCl) ไม่เกิน 0.70 %

    - มีค่าเหล็ก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

    - มีค่าน้ำหนักที่สูญเสีย เนื่องจากความร้อน ไม่เกิน 2 %

    - มีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร  น้อยกว่า 0.86 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

  - การบรรจุ

    - ให้บรรจุสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายในระหว่างการขนส่ง โดยบรรจุในถุง ๒ ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  น้ำหนักบรรจุสุทธิของสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ถุงละ 40 กิโลกรัม และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

  - เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะบรรจุโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช)  ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีข้อความ   ดังต่อไปนี้ ให้เห็นง่ายและชัดเจน

    - ชื่อผลิตภัณฑ์ ชนิด

    - น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

    - เดือน ปีที่ผลิต และ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

    - ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย ในกรณีที่ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๔.๔.๕  คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

3/ 5.การพิจารณา...

-3-

5. การพิจารณาในขั้นตอนประกวดราคา

5.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๑ ถุง (น้ำหนักบรรจุสุทธิถุงละ 40 กิโลกรัม) ตามรุ่นที่เสนอราคา โดยจัดส่งให้ งานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. ๔  ที่ดำเนินการจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมี ในข้อ ๔.๒.๑ โดยผลทดสอบต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และหากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ๔.๒.๑ ให้ดูรายละเอียดในข้อ ๖.๓

๕.๒ กปภ. จะรับพิจารณาสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และมีคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อ ๔.๒

6. การสุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การตรวจรับ

6.1 ผู้จะขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่จะซื้อ เพื่อชักตัวอย่าง สำหรับใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี

6.2 การชักตัวอย่าง

ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จากภาชนะบรรจุตามข้อ ๔.๓  เป็นรุ่น ๆ ไป โดยสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) แต่ละรุ่น(Lot) ผู้จะซื้อจะชักตัวอย่างทุก ๆ ๒๕๐ เมตริกตันต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง การชักตัวอย่างจะเก็บ ๓ ถุงๆ ละ ประมาณ ๑ กิโลกรัม นำมาคละรวมแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วนๆละเท่าๆ กัน โดยให้ผู้ที่จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และให้ผู้จะซื้อหรือ ตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายเก็บตัวอย่างไว้คนละส่วน อีก ๑ ส่วน ผู้จะซื้อหรือตัวแทนผู้จะซื้อและผู้จะขาย ต้องร่วมกันนำตัวอย่างไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือ ซึ่งผู้จะซื้อเห็นชอบให้เป็นผู้ทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น และผู้จะขายจะต้องส่งต้นฉบับรายงานผลการทดสอบสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส ให้ผู้ที่จะซื้อ

  - เกณฑ์การตัดสิน

๖.๓.๑ ตัวอย่างสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ที่ทดสอบโดยหน่วยงานตามข้อ ๖.๒  จะต้องมีคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีตามรายละเอียดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ จึงจะถือว่าสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

๖.๓.๒ ในกรณีที่สารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) มีค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมด น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๙ % ของค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมด และผู้ที่จะซื้อยอมรับสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) นั้น ผู้ที่จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อ หักเงินค่าสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ตามอัตราส่วนของจำนวนค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมดที่ขาดไปต่อจำนวนค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมดที่กำหนด โดยคำนวณเปรียบเทียบจากราคาสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสต่อเมตริกตัน ที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ที่จะขายต้องชดเชยสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสในปริมาณที่คำนวณแล้ว ให้ค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมด จนครบตามปริมาณ ร้อยละน้ำหนักที่กำหนด ในข้อ ๔.๒.๑

๖.๓.๓ หากรายงานผลการทดสอบสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ปรากฏผลคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔.2.1 ถึง ๔.๒.๗ ผู้จะซื้อจะหักเงิน  ชดเชยค่าเสียหายจากผู้จะขาย คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช)

ของรุ่นนั้น ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกจ่ายในงวดถัดไป

๖.๓.๔ ถ้าปรากฏสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) รุ่นนั้น มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ ๔.2.1 ถึง ๔.๒.๗ และมีค่า ดังนี้

4/ 1)มีค่าด่าง...

-๔-

๑) มีค่าด่างที่ละลายได้ทั้งหมด น้อยกว่า ๘๘.๙ %    และ/หรือ

๒) มี่ค่าเกินกว่า ๑๐ % ของรายการใดรายการหนึ่งในข้อ ๔.๒.๒ ถึง ๔.๒.๖ และ/หรือ

๓) มีค่าน้อยกว่า ๑๐ % ของรายการในข้อ ๔.๒.๗

ผู้ที่จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ในรุ่นนั้นๆ โดยผู้ที่จะขายจะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อ ทำการชักตัวอย่างสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ในรุ่นถัดไป ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ ผู้ที่จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ  ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ทั้งนี้ หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้จะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

๖.๓.๕ ผู้จะขายจะต้องมีสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ที่ผ่านการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวันๆละไม่น้อยกว่า ๕ เมตริกตัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

๖.๓.๖ ผู้จะซื้อ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน ๒๐ % ของจำนวนตามสัญญา

๖.๓.๗ ก่อนการส่งมอบสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอให้ผลการทดสอบคุณภาพสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อ ทราบและยอมรับก่อน ทั้งนี้สารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) ในรุ่นนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ

7. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ในราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 18.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 0.03 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 0.03 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

8. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนตามแผนการส่งมอบของ กปภ.ข.4

.............................................................................................................................................................................

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7720-0517
           โทรสาร 0-7720-0517
           เว็บไซต์ 555106@pwa.co.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย