ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite)

จำนวน 615,000 กิโลกรัม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.225-2542 จำนวน 12,300 ถัง พร้อมค่าขนส่ง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕8 เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาสำหรับการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	  นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					  คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ	พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	  ปูนคลอรีนขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

กคน.01A/02-2553( ที่ มอก.225-2542 ชั้นคุณภาพ 1)  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 4

ผู้จะซื้อ 			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย			หมายถึง	  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน					  สัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  ปูนคลอรีน ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ ชนิด					  และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา					  เดียวกัน

มอก.			หมายถึง  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม กคน.01A/02-2553( ที่ มอก.225-2542 ชั้นคุณภาพ 1 จำนวน 12,300 ถัง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จำนวน 615,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2 / 3.5 เป็นผู้ผลิต ...

- ๒ –

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและ/หรือ   	    	      หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ		      ราคาครั้งนี้

๓.5 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ                      	      ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และ            	      ประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท	      	      มหาชน     โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และ หลักฐานการซื้อขาย/สัญญาซื้อขายสารเคมี 	      ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  บริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา  มาในวันยื่นซอง	      เอกสารการประกวดราคา

3.6 ผู้เสนอราคาต้องเสนอปูนคลอรีน ชนิด 65% ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม  	      พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ       รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      	      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลง  	     	      ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่ 	      เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นปูนคลอรีนชนิด  65%  ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ไฮโปคลอไรต์”  ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.225-2542 บรรจุในภาชนะบรรจุมีฝาปิดได้สนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน    ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

    - มีอะเวละเบิลคลอรีน (available chlorine) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยน้ำหนัก

    - มีเสถียรภาพต่อความร้อน (heat stability)   คือ  มีอะเวละเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก

  - คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

    - ต้องบรรจุแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรต์มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

    - ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใด

    - ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละ 50 กิโลกรัม  ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

3 /4.4 การทำเครื่องหมาย….

-3-

4.4  การทำเครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะบรรจุไฮโปคลอไรต์ทุกหน่วย อย่างน้องต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้

    - ชื่อ ชนิด

    - อะเวละเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

    - ปริมาณสุทธิเป็นกิโลกรัม

    - เดือน ปีที่ผลิต

    - ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นอันตราย

    - ข้อแนะนำและข้อควรระวังการใช้ ควรจะระบุไว้ที่ฉลากหรือทำเป็นใบแทรกหรือทำเป็นคู่มือการใช้

    - ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์  จำนวน  1  ถัง  (น้ำหนักสุทธิตามใบเสนอราคา) ให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายละเอียดข้างต้น โดยห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ที่ทำการจัดซื้อ หากผลการตรวจสอบตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ที่จัดส่งรายใดไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดให้ใน ข้อ 4.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงวนสิทธิจะไม่รับพิจารณาการเสนอราคารายนั้น

จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาขายต่ำสุดต่อหน่วยกิโลกรัม โดยที่ปริมาณร้อยละของอะเวละเบิลคลอรีนและเสถียรภาพต่อความร้อนที่มีในตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใน ข้อ 4.2

6. การส่งมอบและการตรวจรับ

6.1 กปภ.ข.๕  สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา

6.2 การเก็บตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ เพื่อทดสอบคุณภาพวิธีชักตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องชักตัวอย่างตาม มอก. 225-2542

6.3 ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำการชักตัวอย่างตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

6.4 การตรวจสอบคุณภาพแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จะจัดทำโดยห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ไม่สามารถทดสอบได้เอง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  จะส่งตัวอย่างให้หน่วยงานที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  เชื่อถือทดสอบแทน และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น โดยจะทำการทดสอบทุกครั้งที่มีการส่งมอบและทดสอบตาม AWWA STANDARD FOR

HYPOCHLORITE (AWWA B300-92) หรือทดสอบตาม มอก.225-2542

6.5 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องมีคุณลักษณะตามรายละเอียด ในข้อ 1-4 หากผลการตรวจสอบตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ที่จัดส่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงวนสิทธิจะไม่รับแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ในงวดนั้นๆ ได้

-4-/หากปริมาณ.......

-4-

หากปริมาณอะเวละเบิลคลอรีนต่ำกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนักผู้ขายต้องชดเชยปริมาณคลอรีนที่ขาดหายไปตามสัดส่วนของร้อยละที่ขาด โดยคิดเป็นจำนวนเต็มของถังและจะต้องส่งชดเชยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากได้รับแจ้งรายงานผลวิเคราะห์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายยังมิได้ดำเนินการจัดส่งคลอรีนชดเชยให้ กปภ.ข.5 แล้ว กปภ.ข.5 จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.2 ของราคาสินค้าชดเชยต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

7. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุปูนคลอรีนจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย

รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุปูนคลอรีนต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุปูนคลอรีนไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

8. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 36.24 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  รวมเป็นเงิน 22,287,600.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. การเบิกจ่ายเงิน

กปภ.ข.5  จะเบิกจ่ายเงินค่าปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite) ให้ผู้จะขาย เป็นรายงวด  เมื่อ ผู้จะขายได้ส่งมอบปูนคลอรีน ชนิด 65% (calcium hypochlorite) แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

-----------------------------------------------