ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้าง Mobile Plant  ขนาด  500 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และแรงสูง สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 67,277,0๐๐.- บาท (เงินหกสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 71,986,390.- บาท (เงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานก่อสร้าง Mobile Plant  ขนาด  500 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และแรงสูง สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลน๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)  ,  ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)E , SD05/063-069  แบบ 03-ก, ข้อกำหนดเฉพาะงาน ,รายการประกอบแบบอื่นๆ และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1.1  เจาะสำรวจชั้นดิน   ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดิน	จำนวน   ๑  หลุม (บริเวณก่อสร้าง Mobile Plant และ ถังน้ำใส)

2.1.2  ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  Mobile Plant (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) ขนาดกำลังการผลิตที่ 250 ลบ.ม./ชม. จำนวน  2  ชุด  บริเวณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ  Mobile ซึ่งประกอบไปด้วยระบบตกตะกอนแบบ Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จำนวน  2  ชุด  ระบบกรองทรายแบบ Horizontal Sand Filter ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จำนวน  2  ชุด  ตลอดจนงานโยธา งานโครงสร้าง ระบบจ่ายสารเคมี ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกล และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสระพักตะกอน ภายในพื้นที่ระบบผลิต Mobile Plant   มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ก)  เงื่อนไขทั่วไป

1)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ และมีโครงสร้างในลักษณะของ Super Structure ซึ่งสามารถทำการประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก) หากมีความจำเป็น

2)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาที่ 500 ลบ.ม./ชม. (250 ลบ.ม./ชม. จำนวน  2  ชุด) โดยวัดปริมาณน้ำที่ผลิตได้ด้วย มาตรวัดน้ำประปาแบบ Electromagnetic ซึ่งติดตั้งในเส้นท่อประปาหลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำ (พร้อมตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบกลางแจ้ง) ก่อนส่งลงถังน้ำกักเก็บน้ำประปาขนาด 1,500 ลบ.ม. ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ระบบตกตะกอนต้องเป็นแบบ Sludge Blanket มี Surface Loading ไม่เกิน 3.5 โดยคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของถังตกตะกอน  ถังกรองทรายชนิด Pressure  Sand Filter  โดยมีค่าอัตราการกรองไม่เกิน 10 m/hr.

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ถังตกตะกอน พื้นถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. , ผนังถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

- ถังกรอง พื้นถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. , ผนังถัง ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

3)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา (ค่าสารเคมี และค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา แต่ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบและสูบจ่ายน้ำประปา) ที่ไม่เกิน 0.90 บาท ต่อ ลบ.ม.

4)  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รับถังตกตะกอนและถังกรอง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- พื้นรับ ถังตกตะกอนและถังกรอง ของ Mobile Plant ต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขอบของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะห่างจากขอบ ถังตกตะกอน/ถังกรอง ของMobile Plant  ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

5)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีปริมาณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า 4 % ของกำลังผลิตของระบบฯ

6)  ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาฯ นั้นไหลลงถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

7)  มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

8)  ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง โรงจ่ายสารเคมีพร้อมระบบจ่ายสารเคมี  (สารเคมีที่ใช้ อาทิเช่น สารส้ม ปูนขาวหรือโซดาแอซ) สำหรับ  ระบบผลิตน้ำประปา  Mobile Plant (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

8.1) ระบบเก็บจ่ายสารเคมีที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีถังจ่ายสารเคมีที่มีขนาดความจุในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมี อย่างน้อยประเภทละ 1 ชุด

8.2) ภาชนะบรรจุสารเคมี ที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน วัสดุที่ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สำหรับสารเคมีที่เป็นผง (หากมี) เช่น ปูนขาว จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่เหมาะสม และปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

9)  งานท่อน้ำใส , ท่อน้ำล้างย้อน, ท่อล้างหน้าทราย และระบบท่อภายในระบบ

10)  ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการทำงาน พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

11)  รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก เช่น ถังตกตะกอน ถังกรองทราย และถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม (Welded) หรือ สลักเกลียว (Bolted) ได้

12)  อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน้าจานเหล็กเหนียว ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ,ประตูน้ำ ,อุปกรณ์ประปา ,เครื่องจักรกลต่างๆ  ตลอดจนท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant เป็นไปตาม มาตรฐานของ กปภ.

13)  น้ำประปาที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ.

13)  แหล่งน้ำดิบใช้น้ำดิบจากคลองพัง และ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

14) Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ จะต้องแสดงรายการคำนวณ ประกอบด้วย

ข) เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท., ACI หรือ AISC หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS, ASTM หรือ ANSI และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.85 หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ

1) การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid Epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C 210 ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

2) การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO) ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์(หากใช้สารเคลือบชนิดที่ต่างออกไปจากข้อกำหนด  ต้องนำข้อมูลทางวิชาการของผู้ผลิตสารเคลือบให้ทาง กปภ.พิจารณาและอนุมัติก่อนการดำเนินการ)

ค) เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และเดินสายไฟฟ้า ในจำนวนและขนาดที่เหมาะสม ภายในพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้ง

ง) การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา (On-Site Training, Operating and Commissioning) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ผู้รับจ้างได้นำเสนอ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาเฉลี่ยที่ 500 ลบ.ม./ชม.หรือ ตามกำลังการผลิตที่ กปภ. กำหนด ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ. อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของแหล่งน้ำดิบจากคลองพัง และ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ)

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรและค่าสวัสดิการ ค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา (แต่ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบและสูบจ่ายน้ำประปา) ค่าสารเคมี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าปรับเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ปรับเทียบ และบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลหลัก เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินและสถานที่ของระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ระหว่างการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ.

กำหนดเวลาดำเนินการสำหรับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา (On-Site Training, Operating and Commissioning) เป็นเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ผู้แทนของ กปภ. ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant และรับมอบงานการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant งวดสุดท้าย

2.1.3  ถังน้ำใส ขนาดจุ 1,500 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/063-069  แบบ 03-ก และ ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใสให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน  และให้ยกเลิกหมายเหตุของข้อ 2 เรื่อ งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใส  ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/063-069    (พื้นที่ติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใส เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ภายนอกอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง) และการปรับระดับดินถมโดยรอบถัง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/063-069  แบบ 03-ก

2.1.4  สระพักตะกอน  งานดินตัด-ดินถม  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)

2.1.5  งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ แบบแพลอย สถานีสูบน้ำดิบบางเหนียวดำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ    ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง  โดย กปภ. จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

2.1.6   เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ (คลองพัง) พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง  โดย กปภ. จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

2.1.7   เครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำแรงสูงแบบบ่อแห้ง สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.8  งานระบบไฟฟ้าและระบบตู้ควบคุม   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08)  E  และ ตามรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง มาตรฐาน กปภ.

๔.1.9  งานวางท่อน้ำดิบ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕8 (13) ภก 03 (08) , ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ชุด  พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบกลางแจ้ง ตามเอกสารแนบ (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.10  อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

2.1.11  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาภูเก็ต และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับแรงดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัด

หาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔ งานวางท่อ HDPE มีรายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบัติท่อ HDPE, การตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE  ให้ปฏิบัติตามตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้

๓.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑ – ๕  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานดังต่อไปนี้

3.10.1 ผลงานการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบตกตะกอน Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier แบบเคลื่อนย้ายได้ ชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ชม./ระบบ

3.10.2  ผลงานการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งถังกรองทรายแบบนอน (Horizontal Sand Filter) ชนิด Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ชม./ระบบ

3.10.3  ผลงานก่อสร้างวางท่อประปา

3.11  ผลงานตามข้อ 3.10  จะต้องเป็นสัญญาเดียวมีวงเงินไม่น้อยกว่า 15,891,210.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้างมาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.12 หากผู้มีอำนาจไม่สามารถมาซื้อแบบหรือยื่นแบบเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 240 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  52,970,700.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)