ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘  วงเงินงบประมาณ           ๒๙,๗๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

๑.๑ คำนิยาม

| กปภ. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค |
| --- | --- | --- |
| กปภ.ข. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ |
| กปภ.สาขา | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อุดรธานี (ชั้นพิเศษ) |
| ผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต และ กปภ.สาขา |
| ผู้รับจ้าง | หมายถึง | บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามไว้ในเอกสารสัญญากับกปภ. |
| ตัวแทนผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุมงานหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| ข้อกำหนดของงาน งานระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม(SCADA) วิศวกร | หมายถึง หมายถึง หมายถึง | รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง ข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) รวมถึงมาตรฐานเชิงวิศวกรรมอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ประกอบด้วย การติดตั้งและ/หรือการปรับ ปรุงระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม โดยใช้ PLC (Programmable Logic Controller) เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงานและใช้ HMI/MMI Software เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยเนื้องานจะต้องเป็นการควบคุมระบบผลิตเชิงอุตสาหกรรม การสั่งการ การเก็บข้อมูลและการแสดงผลทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือการวัดและการควบ คุม หรือวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรับรองและ ควบคุมการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๒./- ได้รับใบอนุญาต… - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกร กำหนด คือ สาขาไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร) - เป็นพนักงานประจำบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีเต็มและ มีสำเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวัน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC และ SCADA Software จากสำนักงานสาขาประจำประเทศ ไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองหรือ ใบประกาศการผ่านการอบรมที่ระบุตัวบุคคล กปภ.ไม่ พิจารณาใบประกาศฯ ที่ระบุนิติบุคคล |

- วัตถุประสงค์

นำระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาทำการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบผลิตสูบจ่ายน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๓.๑	 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 	 และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆที่แสดง	 ให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไข  เพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด (รายเดียว)

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาด

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำ

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจ

สถานที่จริงของโครงการตามวันและเวลาที่ กปภ. กำหนด

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ (คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อ

ควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้างโดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ ๑.๑ (คำ

นิยาม)ครบถ้วนถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบ

ศูนย์รวม(SCADA) มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีข้อกำหนดของ

ผลงานดังนี้

๓./๓.๕.๑ ผลงาน...

๓.๕.๑ ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซอง  ข้อเสนอมูลค่าของผลงานแต่ละสัญญาต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรวมผลงานภาคบังคับต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)  มีมูลค่า	    ครบ ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ถือว่าผ่านข้อกำหนด

๓.๕.๒ ผลงานอื่นๆ

ในกรณีที่ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)มีมูลค่าครบ ๔ ล้าน	   บาทแต่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะต้องยื่นแสดงผลงานซึ่งเป็นคู่	   สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA

ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ  โดยมูลค่าผลงานอื่นๆ เมื่อรวมกับ	   ผลงานภาคบังคับแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่พิจารณางานที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องยื่นหลักฐานในส่วนของรายละเอียดงานที่จัดทำ ดังนี้

- คู่สัญญา

- หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จจากเจ้าของโครงการ

- บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

- รายละเอียดงานที่ดำเนินการ

- รูปภาพประกอบงานติดตั้งระบบ SCADA

๓.๕.๓  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน ดังนี้

-  งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

-  งานจ้างศึกษาโครงการฯ

-  งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

-  งานระบบอาคาร (BAS/BMS) หรือระบบควบคุมพลังงานในอาคาร

-  งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

-  งานติดตั้งระบบโทรมาตร  ระบบข้อมูลน้ำ

-  งานอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้ง เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ SCADA

-  งานโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

๓.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔./๓.๗. บุคคล...

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

  - ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. ตามแบบเลขที่ กรค. ๕/๕๘-๑ ถึง กรค. ๕/๕๘-๔๑  โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

๔.๑ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)

๔.๑.๑ โรงสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาสกลนคร

๔.๑.๑.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-  PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO)

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D) จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- สายสัญญาณ Fiber Optic Cable และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ

- Converter Fiber Optic to Ethernet Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำ กปภ. สาขาสกลนคร พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๕./๔.๑.๑.๒ จัดหา...

๔.๑.๑.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๑.๓ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๔  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑.๑.๕  จัดหาและติดตั้งตู้ MCP11-S   จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๖  จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 500 mm จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๗  จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๑.๘  จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๙ จัดหาและติดตั้งระบบ Fiber Optic เชื่อมโยงสัญญาณ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ไปยังห้องควบคุม ระบบสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร (SCADA Control Room)

๔.๑.๑.๑๐ เชื่อมโยงระบบควบคุมคุณภาพน้ำดิบเดิม ORP, CON, DO, TB, และ pH เข้ากับระบบ SCADA

๔.๑.๒ โรงกรองน้ำ ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)

๔.๑.๒.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-  PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DO)

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 8 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- สายสัญญาณ Fiber Optic  Cable  และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ

- Converter Fiber Optic to Ethernet Industrial Type จำนวน ๒ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบกรองน้ำโรงกรองน้ำ ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๖./๔.๑.๒.๒ จัดหา...

๔.๑.๒.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ  และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบกรองน้ำ

๔.๑.๒.๓ จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า MCP6-S, MCP7-S, MCP8-S และ   MCP9-S  พร้อมเดินสายสัญญาณควบคุม

๔.๑.๒.๔ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 100 mm จำนวน 4 ชุด

๔.๑.๒.๕ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 150 mm จำนวน 4 ชุด

๔.๑.๒.๖ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน 8 ชุด

๔.๑.๒.๗ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน 8 ชุด

๔.๑.๒.๘ จัดหาและติดตั้ง แท่นยึด Electric Actuator จำนวน 24 ชุด

๔.๑.๒.๙ จัดหาและติดตั้ง  ชุดแกนเพลา Electric Actuator จำนวน 24 ชุด

๔.๑.๒.๑๐ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 150 mm จำนวน 4 ชุด

๔.๑.๒.๑๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ Cable Float Switch  จำนวน 12 ชุด

๔.๑.๒.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน 1 เครื่อง

๔.๑.๒.๑๓ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ ๔๐๐  ลบ.ม/ชม. ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ Ultrasonic Flow Meter ชนิด Clamp-On จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑.๒.๑๕ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๒.๑๖ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑๗ จัดหาและติดตั้งระบบ Grounding System จำนวน ๑ ชุด

จัดหาและติดตั้ง ระบบ Fiber Optic เชื่อมโยงสัญญาณ  โรงกรองน้ำขนาด ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. ไปยัง ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำกปภ.สาขาสกลนคร (SCADA Control Room)

๔.๑.๓ โรงสูบน้ำแรงสูง กปภ.สาขาสกลนคร

๔.๑.๓.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-  PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI)

Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 8 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DO)

๗./ - Analog...

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 8 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- สายสัญญาณ Fiber Optic  Cable  และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ

- Converter Fiber Optic to Ethernet Industrial Type จำนวน ๒ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA  จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบโรงสูบน้ำแรงสูงและระบบจ่ายสารเคมี พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTVและอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๔.๑.๓.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๓.๓  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) ๖ เครื่อง

๔.๑.๓.๔ จัดหาและติดตั้ง Pressure transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๓.๕ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓.๖ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๘ ชุด

๔.๑.๓.๗ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๓.๘ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 mm จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๓.๙ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๓.๑๐ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 400 mm จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๓.๑๑ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๓.๑๒ จัดหาและติดตั้ง  Electromagnetic Flow Meter DN300 mm จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๓.๑๓ จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า MCP10-S พร้อมเดินสายสัญญาณควบคุม

๔.๑.๓.๑๔ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๓.๑๕ จัดหาและติดตั้งระบบ Grounding System จำนวน ๑ ชุด

๘./๔.๑.๓.๑๖ จัดหา…

๔.๑.๓.๑๖ จัดหาและติดตั้ง ระบบ Fiber Optic เชื่อมโยงสัญญาณ  โรงสูบน้ำแรงสูง ไปยัง ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำกปภ.สาขาสกลนคร (SCADA Control Room)

๔.๑.๔ โรงกรองน้ำขนาด ๗๐๐ ลบ.ม./ชม.

๔.๑.๔.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DO)

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D) จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- สายสัญญาณ Fiber Optic  Cable  และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ

- Converter Fiber Optic to Ethernet Industrial Type จำนวน ๒ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

๔.๑.๔.๒ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๑.๔.๓ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 250 mm จำนวน ๕ ชุด

๔.๑.๔.๔ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๕ ชุด

๔.๑.๔.๕ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 mm จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๑.๔.๖ จัดหาและติดตั้ง แท่นยึด Electric Actuator จำนวน ๓๐ ชุด

๔.๑.๔.๗ จัดหาและติดตั้ง  ชุดแกนเพลา Electric Actuator จำนวน ๓๐ ชุด

๔.๑.๔.๘ จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า MCP1-S, MCP2-S, MCP3-S, MCP4-S และ  MCP5-S  พร้อมเดินสายสัญญาณควบคุม

๔.๑.๔.๙ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve 400 mm แทนประตูน้ำล้างกรองเดิมจำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔.๑๐ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 400 mm ประตูน้ำล้างทิ้งจำนวน ๑ ชุด

๙./๔.๑.๔.๑๑ ซ่อม Gear...

๔.๑.๔.๑๑ ซ่อมGear Actuator For Valve Diameter 400 mm ประตูน้ำล้างทิ้ง จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๔.๑๒ ซ่อมGear Actuator For Valve Diameter 400 mm ประตูน้ำล้างกรอง จำนวน ๕ ชุด

๔.๑.๔.๑๓ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๔.๑๔ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔.๑๕ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ Cable Float Switch  จำนวน ๑๕ ชุด

๔.๑.๔.๑๖ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ ๗๐๐ ลบ.ม/ชม. ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๔.๑๗ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ Ultrasonic Flow Meter ชนิด Clamp-On จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๔.๑๘ เชื่อมโยงสัญญาณโรงสูบน้ำแรงสูงไปยังห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำกปภ.สาขาสกลนคร (SCADA Control Room)

๔.๑.๕ ห้องควบคุมระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (SCADA Control Room)

๔.๑.๕.๑ จัดหาและติดตั้ง Engineering Work System & Server (EWS) จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๕.๒ จัดหาและติดตั้ง Central Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๓ จัดหาและติดตั้ง Mobile Work Station (MWS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๔ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Server License Unlimited tage จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๕ จัดหาและติดตั้ง Windows จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๕.๖ จัดหาและติดตั้ง MS Office จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๕.๗ จัดหาและติดตั้ง WEB Interface Software License จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๘ จัดหาและติดตั้ง LASER PRINTER จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๙ จัดหาและติดตั้ง UPS 1000 VA จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๐ จัดหาและติดตั้ง LCD Display 40" จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๕.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบ Grounding System จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๕.๑๓ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๔  ADSL Modem Industrial type จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๕ GPRS  Modem Industrial type จำนวน ๑ ชุด

๑๐./๔.๑.๕.๑๖ เชื่อมโยง...

๔.๑.๕.๑๖ เชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบ PLC และ SCADA เพื่อทำการควบคุมระยะไกล ภายในโรง  สูบและสถานีต่างๆ ดังนี้

- สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

- โรงสูบน้ำแรงต่ำ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงกรองน้ำขนาด ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงสูบน้ำแรงสูง (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงกรองน้ำขนาด ๗๐๐ ลบ.ม./ชม. (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงจ่ายสารเคมี (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- สถานีเพิ่มแรงดันน้ำ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

- สถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

- สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

- สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการกุสุมาลย์ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย GPRS)

- สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการเต่างอย (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

- ห้องควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

๔.๑.๕.๑๗ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSLแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๕.๑๘ จัดหาโต๊ะและเก่าอี้  จำนวน  ๓ ชุด

๔.๑.๕.๑๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTUจำนวน ๑ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดสร้างวงจรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศใหม่ และเครื่องปรับอากาศชุดเดิม โดยใช้วงจร Timer เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการทำงาน

๔.๑.๕.๒๐ จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบ แบบติดตั้งประจำที่ (Online) พร้อมชุดแผงยึดอุปกรณ์ชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

Turbidity meter			จำนวน	๑ เครื่อง

pH meter				จำนวน	๑ เครื่อง

Conductivity meter			จำนวน	๑ เครื่อง

Residual Chorine meter		จำนวน	๑ เครื่อง

๔.๑.๕.๒๑ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Folw Meter Clamp-On บริเวณท่อน้ำจ่ายไปยังสถานีเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ ชุด

๑๑./๔.๑.๕.๒๒ จัดหา...

๔.๑.๕.๒๒ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Folw Meter Clamp-On บริเวณท่อน้ำจ่ายไปยังสถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๒๓ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter บริเวณท่อน้ำจ่ายไปยังสถานีเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๒๔ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter บริเวณท่อน้ำจ่ายไปยังสถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๒๕ จัดหาและติดตั้ง Submersible Pump พร้อม Electrode Level Switch บริเวณบ่อติดตั้ง Ultrasonic Folw Meter Clamp-On  จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖ สถานีเพิ่มแรงดัน

๔.๑.๖.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO)

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

- ADSL Modem Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบCCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๔.๑.๖.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำและเครื่องมือ วัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๖.๓ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๓ ชุด

๑๒./๔.๑.๖.๔ จัดหา...

๔.๑.๖.๔ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖.๕ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  บริเวณถังน้ำใส จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖.๖ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๖.๗ เชื่อมโยงสัญญาณมาตรวัดน้ำชุดเดิม จำนวน ๔ ชุด เข้ากับระบบ PLC

๔.๑.๖.๘ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 มม. จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๖.๙ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 300 มม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Gear Actuator For Valve Diameter 200 มม. จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๖.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Gear Actuator For Valve Diameter 300 มม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๖.๑๓ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๖.๑๔ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSLแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๖.๑๕ จัดหาและติดตั้งตู้ MCP1-SS จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗  สถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง

๔.๑.๗.๑  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DI)

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO)

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI)

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

- ADSL Modem Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

๑๓./ เพื่อทำการ...

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงสถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๔.๑.๗.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำและเครื่องมือ วัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๗.๓ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSLแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๗.๔ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๗.๕ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗.๖ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗.๗ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๗.๘ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๗.๙ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๗.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 250 มม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Gate Valve Diameter ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗.๑๒ เชื่อมโยงสัญญาณมาตรวัดน้ำชุดเดิม จำนวน ๒ ชุด เข้ากับระบบ PLC

๔.๑.๗.๑๓ จัดหาและติดตั้งตู้ MCP1-K จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘ สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ

๔.๑.๘.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DI) จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO) จำนวน ๑ ชุด

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI) จำนวน ๑ ชุด

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

๑๔./ - Isolation…

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

- ADSL Modem Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงสถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๔.๑.๘.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำและเครื่องมือ วัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๘.๓ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSLแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๘.๔  จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๘.๕  จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๖  จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๗ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๘ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๘.๙ จัดหาและติดตั้ง Electromagnetic Flow Meter DN150 บริเวณท่อเข้าถังน้ำใสสถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 150 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Diameter 150 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๑๒ ก่อสร้างบ่อคอนกรีตพร้อมฝาปิดตามมาตรฐาน กปภ. สำหรับติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้าบริเวณท่อเข้าถังน้ำใสสถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๑๓ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Folw Meter Clamp-On บริเวณท่อน้ำจ่าย สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๘.๑๔ จัดหาและติดตั้ง Submersible Pump พร้อม Electrode Level Switch บริเวณบ่อติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Clamp-On  จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙ สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกุสุมาลย์

๔.๑.๙.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

-PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

๑๕./ - Digital…

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI) จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO) จำนวน ๑ ชุด

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI) จำนวน ๑ ชุด

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

- GPRS Modem Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกุสุมาลย์ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมทั้งแสดงผล

๔.๑.๙.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำและเครื่อง มือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๙.๓ จัดหาและติดตั้ง ระบบ GPRSแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๙.๔ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๙.๕ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๖ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๙.๗ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๘ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๙.๙ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 150 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Diameter 150 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Clamp-On บริเวณท่อน้ำจ่าย สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกุสุมาลย์ จำนวน ๑ ชุด

๑๖./๔.๑.๙.๑๒ จัดหา…

๔.๑.๙.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Electromagnetic Flow Meter DN100  บริเวณท่อน้ำดิบสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกุสุมาลย์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๓ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม MCP1-KS จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๔ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม MCP2-KS จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๕ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 100 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๖ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Diameter 100 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๗ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๙.๑๘ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกุสุมาลย์ ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐ สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการเต่างอย

๔.๑.๑๐.๑ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบ PLC System ประกอบด้วย

- PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI) จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 32 Points (DO) จำนวน ๑ ชุด

- Analog I/O Card ไม่น้อยกว่า 16 Channels (AI) จำนวน ๑ ชุด

- Control Cabinet (2,000H x 800W x 600D)  จำนวน ๑ ชุด

- Switch/HUB Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

- Lighting Surge Protection จำนวน ๑ ชุด

- UPS True Online 1KVA จำนวน ๑ ชุด

- Isolation Transformer 1KVA  จำนวน ๑ ชุด

- Grounding System จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply ๑ ชุด

- ADSL Modem Industrial Type จำนวน ๑ ชุด

เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการเต่างอย พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๑๗./๔.๑.๑๐.๒ จัดหา…

๔.๑.๑๐.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๑.๑๐.๓ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSLแบบ Fix IP เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดยทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๑๐.๔ จัดหาและติดตั้ง Analog Fix Type Camera + Housing จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๑๐.๕ จัดหาและติดตั้ง DVR 4 Chanel จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐.๖ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๑๐.๗ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐.๘ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๑๐.๙ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๑๐.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm. จำนวน ๑ ชุด๔.๑.๑๐.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Diameter 200 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 250 mm. จำนวน ๑ ชุด๔.๑.๑๐.๑๓ จัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Diameter 250 mm. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐.๑๔ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการเต่างอย ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๐.๑๕ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Clamp-On บริเวณท่อน้ำจ่าย สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการเต่างอย จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๑๐.๑๖ จัดหาตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า MCP1 – T

๔.๑.๑๐.๑๗ จัดหาตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า MCP2 – T

๔.๑.๑๑ ห้องควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๔.๑.๑๑.๑ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Server License Unlimited tags โดยทำการติดตั้งที่ EWS ชุดเดิม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๑.๒ เชื่อมโยงสัญญาณ และข้อมูล SCADA จากห้องควบคุม กปภ.สาขาสกลนคร ทุก page ของหน้า SCADA ทุกสถานีและสามารถควบคุมระยะไกลได้

๔.๑.๑๑.๓ เชื่อมโยงสัญญาณ และข้อมูล SCADA จากห้องควบคุม กปภ.สาขาอุดรธานี(พ) ทุก page ของหน้า SCADA ทุกสถานีและสามารถควบคุมระยะไกลได้

๔.๑.๑๑.๔ เชื่อมโยงสัญญาณ และข้อมูล SCADA จากห้องควบคุม กปภ.สาขาพังโคน ทุก page ของหน้า SCADA ทุกสถานีและสามารถควบคุมระยะไกลได้

๑๘./๔.๑.๑๑.๕ จัดหา…

๔.๑.๑๑.๕ จัดหาและติดตั้ง ชุดฝึกพัฒนาระบบ SCADA ประกอบด้วย

- PLC Station System type 3  จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card 64 Points (DI) จำนวน ๑ ชุด

- Digital I/O Card 32 Points (DO) จำนวน ๑ ชุด

- Analog I/O Card 16 Channels (AI) จำนวน ๑ ชุด

- Switching Power Supply จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้น ดังนี้

๔.๑๑.๑  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๙

๔.๑๑.๒  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนด

คุณลักษณะ (Specification Catalog) ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้

ในระบบ

ของโครงการฯ โดยมีรายการดังนี้

  - Programmable Logic Controller (PLC)

  - HMI/MMI Software

ทั้งนี้ รายการที่ ๑ และ ๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคและต้องมีหนังสือแต่งตั้งและรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี จากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของอุปกรณ์ที่เสนอ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งเอกสารรายละเอียด(Catalog) ตัวจริงพร้อมเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะ(Specification)ทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง

ระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและตรงกัน

การเสนออุปกรณ์ตามรายการที่ (๑) และ (๒) ให้เสนอเพียง ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ หากเสนอเกิน ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาทันที

๑๙./ เอกสาร…

เอกสารที่เสนอ กปภ. จะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบโดยเร็ว

๔.๑๑.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา    ต้องเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสาขา

ของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (PLC/SCADA Software) เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.สาขาและ กปภ.เขต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ๕ วัน(๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและฝึกปฏิบัติจริง(On The Job Training) ๕ วัน(๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานที่ติดตั้งจริง โดยต้องมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือเป็นผู้จัดการฝึกอบรมดังกล่าว  โดยค่าเบี้ยเลี้ยเดินทางและค่าที่พักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๑๑.๔  ผู้ที่ผ่านขั้นตอนตามข้อ ๔.๑๑.๑ ถึง ๔.๑๑.๓ จะมีสิทธ์เข้าประกวดราคาโดยวิธีการ

ทางอิเลคทรอนิคส์ (e-auction) ตามขั้นตอนของ กปภ. ต่อไป

๔.๑๒ ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

๔.๑๒.๑  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ และอื่นๆ มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๔.๑๒.๒  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็

ตาม ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หากวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรง

หรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ หรือคำชี้แจง

ประกอบแบบแปลน หรือแบบแปลนรวมถึงการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่

ครบตามรายการ หรือจำนวน หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อ

ถอนเปลี่ยนใหม่ได้

๔.๑๒.๓  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตาม

หากวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน หรือในคุณลักษณะ

ของวัสดุอุปกรณ์ หรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง

รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติม  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

๔.๑๒.๔   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้าย

เข้าหรือออกจากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ก่อน  ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิใน

การเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

๒๐./ ๔.๑๒.๕ รายการ…

๔.๑๒.๕  รายการทุกรายการที่ผู้รับจ้างเสนอเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมี

จำหน่าย ณ วันเสนอใช้

๔.๑๒.๖  รายการซอฟต์แวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ และถูกต้องตาม	          	            กฎหมายและต้องเป็นรุ่นที่ยังจัดจำหน่ายอยู่ ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่ง

อาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-ROM ซึ่งระบุชื่อ ซอฟต์แวร์ รุ่น และชื่อผู้ผลิต ใน

ส่วนของ HMI/MMI Software ต้องมีใบรับรองลิขสิทธิ์(License)ยืนยันจากผู้ผลิตหรือ

สำนักงานสาขา	ประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้งาน

๔.๑๒.๗  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง เช่น เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ.และของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจาก การเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของ กปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

๔.๑๓ การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบ SCADA เป็นเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย  โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๔.๑๓.๑ การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด  ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้น  ดังนี้

๔.๑๓.๑.๑ Software

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้อง

การของระบบการผลิตและระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะ

เวลาการรับประกัน

๔.๑๓.๑.๒ Hardware

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๒๑./๔.๑๓.๒ ในระยะ…

๔.๑๓.๒ ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย (Preventive 			Maintenance) ณ การประปานั้นๆ  ทุก ๖ เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

ผู้รับจ้าง	ได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว

๔.๑๓.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียร่วมกับพนักงานของ กปภ. ส่ง ณ

สำนักงานการประปาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานหากผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ ๑๐% ของเงินประกันสัญญา โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

๔.๑๓.๔ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า  การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆ ที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯและยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง  แก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

๔.๑๓.๕ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการ

ประปาส่วนภูมิภาคเอง  หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

๔.๑๓.๖ การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance)ตามข้อ ๓.๑๒.๒ หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย 	และอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ ( Spare part)  ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้  หลังจากนั้นให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่ การประปานั้นภายใน ๖๐ วัน เพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

๔.๑๓.๗ การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง  การประปาส่วนจะออกเอกสาร แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ  โดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX)  หรือการส่งไปรษณีย์  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน  โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ  หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น   ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค  หรือหักจากเงินประกันสัญญา  โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

๔.๑๓.๘ ในระหว่างค้ำประกันผลงานจะต้องจัดวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญการด้าน SCADA ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และระบบงานใหม่ที่ส่งมอบ จำนวน ๑ คน  มาประจำที่ กปภ. สาขาที่ติดตั้ง เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วันทำการ(วันและเวลาราชการ) ภายใน ๖ เดือนแรก นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ SCADA ที่ติดตั้งใช้งานไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหาตามมา ในกรณีที่ไม่ส่งพนักงานมาประจำ

๒๒./หรือจำนวน...

หรือจำนวนวันไม่ครบตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างยอมให้กปภ.หักเงินประกันผลงานตามอัตราค่าจ้างขั้นต้นของกปภ.ในตำแหน่งวิศวกรได้

๔.๑๓.๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ตามข้อ ๓.๑๐.๓ ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอ  รายละเอียดเนื้อหาการอบรม วัน เวลาต่อคณะกรรมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม

๔.๑๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของระบบสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่ผู้รับจ้างเสนอ อาทิ  ADSL,

GSM/GPRS หรือค่าเช่า DNS ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา

๔.๑๓.๑๑  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ ๕.๑

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๕.๒

๕.๑  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น   -  งวด  ดังรายละเอียดปรากฏใน

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

๕.๒ กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

๕.๒.๑ เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน  และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว   ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วหากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๕.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้าง

จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้างโดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ความถูกต้อง  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ…๑๐…(สิบ)   ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใน ประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น ให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๕.๒.๓ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามคุณลักษณะ (Specitfication)  ตามข้อกำหนดของงาน  แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหาย ในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้วาจ้างไม่ได้

๒๓./๔.๒๐.๒.๔  ผู้รับจ้าง...

๕.๒.๔  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างาน เสนอให้ กปภ.พิจารณา ก่อนสงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว  ทั้งนี้ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

๕.๒.๕  การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง  โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทุกครั้ง

๕.๒.๖ กปภ.  จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้

ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บัญชีแจ้ง กปภ. ก่อนวันทำสัญญา

๖. การทำสัญญา

๖.๑ การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปา	      ส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

๖.๒   ผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญา	  มูลค่าร้อยละห้า (๕%) ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็น	  หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ  กปภ. และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

๖.๓ รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๖.๔  หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน  กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๖.๕  กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

๗. สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คันให้ผู้ควบคุมงานของ กปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ

๒๔./๘. กรรมสิทธิ์...

๘. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code ของ MMI/HMI Software และ PLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

๙.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๓๐๐ วัน

๑๐.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๖.

๑๑.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๓๑,๗๗๙,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว