ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อไส้กรอง UF โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO

(สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด)กปภ.สาขาเกาะสมุย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  จะดำเนินการจัดซื้อไส้กรอง UF โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ  ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

จัดซื้อไส้กรอง UF จำนวน 30 ท่อน  สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมส่งมอบไส้กรอง UF เพื่อใช้สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย (คุณลักษณะและคุณสมบัติต้องมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า ของเดิม)

2.1 คุณลักษณะทั่วไป

2.1.1 มีใบรับรองว่า UF Membrane ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย หรือ ได้รับการรับรองจาก NSF, FDA หรือเทียบเท่า

2.1.2 ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis; COA)  โดยใบรับรองจะต้องออกโดยบริษัทผู้ผลิต

2.1.3 สินค้ามีระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี

2.2 คุณลักษณะเฉพาะ

2.1.1 Hydrophilic membrane ผลิตจากวัสดุพวก polyvinylpyrrolidone   และ  polyethersulfone

2.1.2 รูพรุนมีขนาด 20 nm

2.1.3 น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตมีค่า  SDI < 5

2.1.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.

2.1.5 พื้นที่การกรอง 55 ตร.ม.

2.1.6 ขนาด Feed connection 220 มม.

2.1.7 ความยาว 1,537.5 มม.

2.1.8 Permeate connection 42.6 มม.

2.1.9  ทนต่อสารเคมี   (สารเคมีประเภทกรด)

- Hydrochloric Acid

- Acetic Acid

- Citric Acid

- pH> 2 during filtration

- pH> 1 during cleaning

2/2.1.10ทน…

-2-

2.1.10  ทนต่อสารเคมี (สารเคมีประเภทด่าง)

- Sodium Hydroxide (<4%)

- pH< 12 during filtration

- pH< 13 during cleaning

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     		ดังกล่าว

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

  - บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ของ  กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. การพิจารณาในขั้นตอนประกวดราคา

เมื่อผู้ซื้อพิจารณาหลักฐานตามข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 ทุกรายการแล้วผู้ซื้อจึงจะพิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น

5. การส่งมอบ

5.1 ก่อนส่งมอบ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแนะนำการใช้งาน พร้อมการบำรุงรักษาโดยการจัดการอบรมให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

5.2 ผู้ขายต้องส่งมอบ RO Membrane ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 2.1.2 โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย

5.3 ผู้ขายจะต้องส่งใบรับรองว่า RO Membrane เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย หรือ ได้รับการรับรองจาก NSF, FDA หรือเทียบเท่า

3/5.4 ผู้ขาย…

-3-

5.4 ผู้ขายจะต้องส่งใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis; COA) โดยใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis; COA)  โดยใบรับรองจะต้องออกโดยบริษัทผู้ผลิต

5.5 ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบไส้กรอง UF จำนวน 30 ท่อน พร้อม End cap หัว - ท้าย ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เดิม พร้อมส่งมอบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง

5.6 วัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งมอบมีระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี

5.7 ระยะเวลาในการส่งมอบไม่เกิน  75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ( สถานที่ส่งมอบ             ณ กปภ.สาขาเกาะสมุย)

6. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,386,314.00.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในการเสนอราคา         ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคา       ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว