ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง

จำนวน 180,000 กิโลกรัม

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง ตามคุณลักษณะ ที่กองควบคุมคุณภาพน้ำกำหนด  (กคน.11B/01-2560) จำนวน 180,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕60 เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาสำหรับการผลิตน้ำ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 	หมายถึง	  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ				คัดเลือกจากกปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง	โซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง ตามคุณลักษณะ ที่กคน. กำหนด 				(กคน.11B/01-2560)

ผู้ซื้อ 	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้ขาย	หมายถึง	ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน		สัญญา

รุ่น (Lot.) 	หมายถึง  	โซเดียมไฮดรอกไซด์   ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน   บรรจุในภาชนะ

บรรจุ ชนิดและขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายใน	ระยะเวลาเดียวกัน

มอก.	หมายถึง  	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จำนวน 180,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่     (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.1 	เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๓.2 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.3 	ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      	ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2-/3.4 ไม่เป็นผู้...

-2-

3.4 	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและไม่เป็น	ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.5 	เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตภายใน		ประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่		ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทเอกชน		โดยแนบหลักฐานในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา ดังนี้

3.5.1	กรณีเป็นผู้ผลิต ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง 	          ที่ผลิตภายในประเทศ

3.5.2	กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้แนบหลักฐานการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ 				พร้อมสำเนาหลักฐานจากผู้ผลิตในข้อ 3.5.1

3.5.3	เอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ถ้ามี)

3.5.4	เอกสารการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จากโรงงานผู้ผลิต (ถ้ามี)

3.6	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ       			รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลง  	ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.8 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า	ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง ที่เสนอ  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กองควบคุมคุณภาพน้ำกำหนด ที่ กคน.11B/01-2560 ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 และมีคุณลักษณะดังนี้

4.1   คุณลักษณะทั่วไป

ลักษณะเป็นเม็ด เกล็ด หรือผง สีขาว ไม่จับตัวเป็นก้อน และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

4.2 	คุณลักษณะเฉพาะ

4.2.1	โซเดียมไฮดรอกไซด์ 		ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่น้อยกว่า 		98.0

4.2.2	โซเดียมคาร์บอเนต  		ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 		2.0

4.2.3	โซเดียมคลอไรด์ 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 		0.15

4.2.4	ไอร์ออน (III) ออกไซด์  	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 	0.005	4.2.5	สารที่ไม่ละลายในน้ำ 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 	0.05

4.2.6	สารออกซิไดส์ (คำนวณเป็น NaClO3)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน 	200	4.2.7	ปรอท 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	  ไม่เกิน 	0.1

-3-/4.3 การบรรจุ...

-3-

4.3	การบรรจุ

4.3.1	ให้บรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ในภาชนะ 2 ชั้น ที่ทำด้วยวัสดุทนด่าง แข็งแรง ทนทาน			สะอาด และปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้

4.3.2	ภาชนะที่บรรจุต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยบรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นมาก่อน

4.3.3	หากมิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น  ให้บรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ในแต่ละภาชนะบรรจุมี			น้ำหนักเป็น 25 กิโลกรัม และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4	เครื่องหมาย และฉลาก

ภาชนะที่บรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ ต้องมีรายละเอียด ให้เห็นชัดเจน ดังนี้

4.4.1	ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2	ชนิด ความเข้มข้น

4.4.3	ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

4.4.4	ปริมาณสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.4.5	เดือน ปี ที่ผลิต

4.4.6	รหัสรุ่น (หมายถึง โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผลิต หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในช่วงเวลา		เดียวกัน)

4.4.7	สัญลักษณ์ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4.4.8	ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศแสดงเครื่องหมายและฉลาก ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา

5.1 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1.1 	สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของโซเดียม-       		ไฮดรอกไซด์ที่เสนอ ที่มีรายการทดสอบตามคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ		ข้อ 4.2.1 ถึงข้อ 4.2.7 โดยใบรับรองนี้ต้องออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ		หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

5.1.2	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน  2 ตัวอย่าง 		ตัวอย่างละ  1 กิโลกรัม บรรจุในภาชนะปิดสนิท กันความชื้นอย่างดี และลงลายมือชื่อ		กำกับ พร้อมประทับตราห้างฯ  ลงบนภาชนะ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ		โดยตัวอย่างที่ 1 เก็บไว้ยังห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.5 และ		ตัวอย่างที่ 2  ส่งให้หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรอง  ISO/IEC 		17025    และผู้จะซื้อเห็นชอบ   (หน่วยเครื่องมือกลาง  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)  เพื่อทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตาม		ข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.7   โดยในวันที่ส่งตัวอย่าง จะต้องมีคณะกรรมการประกวดราคาและ		ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอย่างน้อย 1 ท่านต่อหน่วยงาน  ร่วมส่งตัวอย่างด้วย และ       		ผู้	ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องชำระเงินค่าทดสอบให้กับหน่วยงานที่ส่งทดสอบ ใน		วันที่ส่งตัวอย่าง   ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปร่วมส่งตัวอย่างและ

-4-/ชำระเงิน...

-4-

ชำระเงินค่าทดสอบในวันดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จำนวนเงิน 2,275.-บาท ผู้จะซื้อจะ

ไม่รับผิดชอบในความ ผิดพลาดและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนส่งตัวอย่าง โปรด

ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่างและตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่ผู้จะซื้อ

กำหนดไว้  ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด

เท่านั้น

5.2 		เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักฐานตามข้อ 5.1 ว่ามีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะทั่วไป			และคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ผู้จะซื้อจึงพิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  หากผลการ			ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.7  ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้จะซื้อขอ			สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคารายนั้น และผู้จะซื้อจะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่างมา			ตรวจใหม่   โดยผู้จะซื้อจะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ยอมรับผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว  			ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะค้านหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบ และนำมาเป็นข้ออ้างหรือจะยก			เป็นข้อต่อสู้กับผู้จะซื้อในภายหลังไม่ได้

๖. การชักตัวอย่าง (ตามกคน.11B/01-2560 ข้อ 6.)

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำสัญญาซื้อขายแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

6.1	ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อ ในการชักตัวอย่างโซเดียม- 		ไฮดรอกไซด์ เพื่อตรวจสอบภาชนะบรรจุ ทดสอบคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ		ข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.7

6.2	ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ในแต่ละรุ่น ก่อนการส่งมอบทุกงวด โดยดำเนินการดังนี้

6.2.1  	การชักตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบภาชนะบรรจุตามเกณฑ์การยอมรับ (การบรรจุ 			เครื่องหมาย และฉลาก) ดังนี้

6.2.1.1 	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์น้อยกว่า 50 ถุง ให้ชักตัวอย่างมา 2 ถุง

ต้องมีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.3 การบรรจุ และข้อ 4.4 เครื่องหมาย				และฉลาก ทั้ง 2 ถุง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับ

6.2.1.2	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 ถุง ถึง 90 ถุง ให้ชักตัวอย่างมา 8 ถุง

ต้องมีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.3 การบรรจุ และข้อ 4.4 เครื่องหมาย				และฉลากไม่น้อยกว่า 7 ถุง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับ			6.2.1.3	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ 91 ถุง ถึง 150 ถุง ให้ชักตัวอย่างมา 13

ถุง ต้องมีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.3 การบรรจุ และข้อ 4.4 เครื่องหมาย 				และฉลากไม่น้อยกว่า 11 ถุง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับ			6.2.1.4	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่า 150 ถุง ให้ชักตัวอย่างมา 20

ถุง ต้องมีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.3 การบรรจุ และข้อ 4.4 เครื่องหมาย 				และฉลากไม่น้อยกว่า 17 ถุง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับ

6.2.1.5	หากภาชนะบรรจุไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ ผู้ขายจะต้องจัดหาโซเดียม-     				ไฮดรอกไซด์รุ่นใหม่ ให้ผู้ซื้อทำการชักตัวอย่างภายใน 7 วัน

-5-/6.2.2 การชักตัวอย่าง...

-5-

6.2.2	การชักตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๔.๒.๑ 		ถึง ๔.๒.7

6.2.2.1 	ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างจากตัวอย่างที่ภาชนะบรรจุผ่านเกณฑ์การยอมรับ				แล้วเท่านั้น โดยจะชักตัวอย่างจากแต่ละถุงเท่าๆ กัน นำมาผสมกันให้ได้  				3 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย				ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน  แล้วเก็บตัวอย่างไว้คนละส่วน

อีก 1 ส่วน ผู้ซื้อและผู้ขายต้องร่วมกันนำตัวอย่างไปส่งทดสอบที่หน่วยงาน				ของรัฐ  หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ซึ่งต้อง				ได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ (หน่วยเครื่องมือกลาง  คณะวิทยาศาสตร์ 				มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และค่าใช้จ่ายทั้งหมด				เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

6.2.2.2	ผู้ซื้อเป็นผู้ไปรับต้นฉบับรายงานผลการทดสอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้				จากการชักตัวอย่าง    หรือให้หน่วยงานที่ทำการทดสอบส่งต้นฉบับผลการ				ทดสอบให้ผู้ซื้อโดยตรง ผู้ซื้อจะเป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และส่ง				สำเนาผลการทดสอบให้ผู้ขายทราบ

6.3 	ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ หลังการส่งมอบ โดยดำเนินการดังนี้

6.3.1	ผู้ซื้อจะแจ้งสถานที่ชักตัวอย่างให้ทราบภายหลัง และจำนวนงวดในการชักตัวอย่าง 			ตามตาราง ดังนี้

| จำนวนงวดตามสัญญา | ชักตัวอย่าง |
| --- | --- |
| 1 – 4 | ทุกงวด |
| 5 – 8 | 4 งวด |
| 9 - 12 | 6 งวด |

6.3.2 	การชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบภาชนะบรรจุตามเกณฑ์การยอมรับ (การบรรจุ 				เครื่องหมาย และฉลาก) ดำเนินการตามข้อ 6.2.1

6.3.3 	การชักตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบสอบคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ			ข้อ 4.2.1 ถึงข้อ 4.2.7 ดำเนินการตามข้อ 6.2.2

7. เกณฑ์การตัดสิน

7.1 	ตัวอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์จะต้องผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ		ข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.7 และภาชนะบรรจุผ่านเกณฑ์การยอมรับ (การบรรจุ เครื่องหมายและ		ฉลาก) จึงจะถือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

7.2	ในกรณีโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้ ผู้ซื้อจะคิด		ค่าปรับเป็นเงินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้น และ

ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

-6-/7.2.1 กรณีการ...

-6-

7.2.1 	กรณีการชักตัวอย่างก่อนการส่งมอบ

7.2.1.1	ถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้น มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 				หรือมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนักน้อยกว่า 90.0    				ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้นๆ   โดย

ผู้ขายจะต้องจัดหาโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นใหม่   ให้ผู้ซื้อทำการชักตัวอย่าง				ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับสำเนาผลการทดสอบ หากผลการ				วิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ (ในข้อ 7.2.1.1)  ๒ งวดการส่งในสัญญา				เดียวกัน ผู้ซื้อขอสงวน	สิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

7.2.1.2	ถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้น มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 				หรือมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนักอยู่ในช่วง 90.0 ถึง 				97.9 ผู้ซื้อจะคิดค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้น ตาม				อัตราส่วนของปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ขาดไปต่อปริมาณที่ตกลงซื้อ				ขายกัน  หรือผู้ขายจะต้องชดเชยโซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่คำนวณ				แล้วให้ได้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามที่กำหนด

7.2.2	กรณีการชักตัวอย่างหลังการส่งมอบ

7.2.2.1	ถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้น มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 				หรือมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนักน้อยกว่า 90.0    				ผู้ซื้อจะหยุดใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นทันที พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ขายให้				นำโซเดียมไฮดรอกไซด์กลับคืน และนำโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นใหม่ที่ผ่าน				เกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้ มาเปลี่ยนตามจำนวนที่เหลือ				อยู่ของรุ่นนั้น โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ภายใน 7 วัน 				พร้อมผลการทดสอบ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ส่งมอบ) ที่ออกโดย 				กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่				ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่นำโซเดียม-     				ไฮดรอกไซด์รุ่นใหม่มาเปลี่ยนให้ผู้ซื้อตามกำหนด ผู้ขายต้องชำระเงิน				คืนให้ผู้ซื้อตามราคาของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมดที่ส่งมอบของรุ่นนั้น

และผู้ขายต้องไม่เรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ส่วนที่ใช้ไป

แล้ว และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7.2.2.2	กรณีที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีผลการทดสอบเป็นไปตามข้อ 4.2.7 และมี				ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละโดยน้ำหนักอยู่ในช่วง 90.0 ถึง 97.9 				ให้ดำเนินการตามข้อ 7.2.1.2

7.2.3 	ในระหว่างการใช้งาน หากพบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยใช้ ให้			ดำเนินการตามข้อ 7.2.2.1

-7-/8. การส่งมอบ

-7-

8. การส่งมอบและการตรวจรับ

8.1 	ก่อนการส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในแต่ละงวด ผู้ขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ		โซเดียมไฮดรอกไซด์   ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ   หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรอง 		ISO/IEC 17025 และผู้ซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย		สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ทำการทดสอบ 		ส่งต้นฉบับรายงานผลการทดสอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้ผู้ซื้อ    เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ  		ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์รุ่นนั้นๆ  มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์  ผู้ขายจึงทำการส่งมอบโซเดียม-

ไฮดรอกไซด์รุ่นนั้นๆ ได้

8.2 	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ละงวด ผู้ขายจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

8.2.1 	สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate 	of Analysis ; COA)  ของโซเดียม-			ไฮดรอกไซด์รุ่นที่ส่งมอบ  ใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือบริษัท			เอกชนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

8.2.2	เอกสารความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet ; MSDS) ของสารที่ส่งมอบ		และ MSDS นี้จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

8.3 		ผู้ขายจะต้องส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ ติดต่อกันตามจำนวนที่กำหนด ตามสัญญา ณ     			การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

8.4 	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ให้ผู้ขายจัดส่งโซเดียม-  		ไฮดรอกไซด์ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  (ชั้นพิเศษ) ตามจำนวน  เวลาและ		จุดส่งมอบตามแผนการส่งมอบที่แนบ  หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์		ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุในแผน  ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้า

8.5 		ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา

8.6 		กรณีที่ผู้ขายต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่			กำหนดไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ  ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า			ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

8.7 	การส่งมอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ     		ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ ณ 		กปภ.ข.๕ ด้วย

8.8 	กรรมสิทธิ์แห่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการ		ขนโซเดียมไฮดรอกไซด์  ตามแผนการจัดส่ง  ขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่ของ    		การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-8-/9. การทดสอบ

-8-

9. การทดสอบ

อ้างอิงวิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม หรือวิธีอื่นที่ให้ผลเทียบเท่า

10. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากโรงงานผู้ผลิตไปยังหน่วยงานที่ใช้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย

รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา  ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและความชื้น ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

11. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 24.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 4,467,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

12. การเบิกจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะเบิกจ่ายเงินค่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้ผู้ขายเป็นรายงวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบโซเดียม-          ไฮดรอกไซด์ แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และกปภ.ข. 5 ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------