ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl)

จำนวน 310,000 กิโลกรัม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) ชนิดผง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ 2560  โดยสารเคมีชนิดนี้ ต้องมีคุณลักษณะตาม กคน.03H/01-2559 ข้อ1 และข้อ2 เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพน้ำประปาใน    ด้านการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	  นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					  คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง

(Polyaluminium Chloride : PACl) (สาร PACl)

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔

สารสร้างตะกอน 		หมายถึง   สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง (สาร PACl)

ผู้ซื้อ 			หมายถึง   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้ขาย			หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน					  สัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ ชนิด					  และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา					  เดียวกัน

กคน.			หมายถึง  กองควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาค

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง (สาร PACl) ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จำนวน 310,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและ/หรือ		     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ		     ราคาครั้งนี้

/3.5 เป็นผู้ผลิต...

- ๒ -

๓.๕ เป็นผู้ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ หรือ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ    ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน  โดยแนบหลักฐานการซื้อขายหรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  บริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา (พร้อมรายละเอียดทั้งฉบับ)  ในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ		      รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                         		๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด		      จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียน

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง		                ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป ให้เป็นไปตามที่ กคน.03H/01/2559 ข้อ1

๔.๑.๑ ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีเหลือง

๔.๑.2 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสาร		         สร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามที่ กคน.03H/01/2559 ข้อ2

๔.๒.๑  อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3)	ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่น้อยกว่า  	๒๙.0

๔.๒.๒   เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนัก 		๖๕ ถึง ๘๕

๔.๒.๓   ความเป็นกรด-ด่าง						๓.๕ ถึง ๕.๐

เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

๔.๒.๔   ซัลเฟต (SO42-) 		 	ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่เกิน  	๑๐

๔.๒.๕   เหล็ก ( Fe)	 		ร้อยละโดยน้ำหนัก    ไม่เกิน	0.2      	    	๔.๒.๖   เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  	๓๐๐

๔.๒.๗   แมงกานีส  (Mn)  		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	45

๔.๒.๘   สารหนู (As)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๙   แคดเมียม (Cd)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐ ตะกั่ว (Pb)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน 	๑๕

๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒ โครเมียม (Cr)	 		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน	๑๕

/4.3 การบรรจุ...

- ๓ -

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑ 	ให้บรรจุสาร PACl ชนิดผง ในถุง 2 ชั้น โดยชั้นนอกทำด้วยวัสดุที่มีความเหนียว 			คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย ส่วนชั้นในทำด้วยพลาสติก ที่มีความเหนียว คงทน ไม่ทำ				ปฏิกิริยากับสาร PACl ชนิดผง และสามารถป้องกันความชื้นได้ 
		4.3.2	ถุงที่บรรจุต้องเป็นถุงใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.3.3	น้ำหนักสุทธิของสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละถุง ๒๕ กิโลกรัม และ น้ำ	หนัก			สุทธิจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก และต้องระบุรุ่น (LOT.) ที่ผลิตไว้ด้วย

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข		อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้

๔.๔.๑  ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒  เดือน ปี ที่ทำการผลิต และหมดอายุ

๔.๔.๓  รหัสรุ่นที่ทำการผลิต

๔.๔.๔  น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๕  ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัด		                	จำหน่าย

๔.๔.๖  สัญลักษณ์ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

๔.๔.๗ คำแนะนำและข้อควรระวัง เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา โดยระบุไว้ที่ฉลาก หรือทำ			เป็นใบแทรก หรือหนังสือคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศแสดงเครื่องหมายและฉลาก ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๕. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯ ตัวอย่างละ ๕๐๐ กรัม จำนวน 2 ตัวอย่าง (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) และลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมประทับตราห้างฯ ลงบนภาชนะ โดย

ตัวอย่างที่ 1 จะถูกเก็บไว้ยังห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.5

ตัวอย่างที่ 2 นำไปตรวจสอบคุณลักษณะ (หัวข้อ 4.1 และ4.2)  ซึ่งจะทำการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้ซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยผู้เสนอราคา จะต้องเตรียมเงินมาชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯ ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้ซื้อเห็นชอบ ในวันส่งตัวอย่าง ก่อนส่งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่าง และตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่ กปภ.ข. ๕ กำหนดไว้

กปภ.ข.๕ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  และหากผลการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคา และ กปภ.ข.๕ จะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่างสารฯ มาตรวจใหม่

โดยวันที่จัดส่งตัวอย่างสาร PACl ไปตรวจสอบคุณลักษณะ (หัวข้อ 4.1-4.2) ยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้ซื้อเห็นชอบจะต้องมีคณะกรรมการประกวดราคาและผู้เสนอราคาอย่างน้อย 1 ท่าน/หน่วยงาน ร่วมส่งตัวอย่างด้วย

/5.2 หลักเกณฑ์...

- 4 -

๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

๕.๒.๑ ใบรับรองว่าสาร PACl ชนิดผง ที่เสนอเป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำ
			ประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐของ
			ประเทศผู้ผลิตหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

5.2.2 ใบรับรองผลการทดสอบ (Certification of Analysis ; COA) ของสาร PACl ที่เสนอ
	 		ที่มีรายการทดสอบตามคุณลักษณะในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.2 ซึ่งใบรับรองนี้ต้องออกโดย 			หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่มีผลทดสอบคุณลักษณะของสาร PACl ในข้อ 4.1-4.2  ผ่านทุกรายการ เท่านั้น

๖. การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตรวจรับ

๖.๑ ผู้ซื้อ จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้ขาย จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ เพื่อ	      		วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACl  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ การชักตัวอย่าง

๖.๒.๑ ก่อนการส่งมอบ ผู้ซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PACl ณ ปลายทางผู้รับ กปภ.สาขาหาดหใญ่ (ชั้นพิเศษ) จากภาชนะที่บรรจุตามข้อ ๔.๓ เป็น	 รุ่น ๆ ไป โดยสาร PACl  แต่ละรุ่น (Lot.)  ผู้ซื้อ จะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ งวดที่ส่งตัวอย่าง 	 ต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง  หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร  	 การ	 สุ่มตัวอย่างจะเก็บ ๓ จุด ประมาณจุดละ ๑ กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัว	 อย่างออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย	 ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย แยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก ๑ ส่วน ส่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน	 เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 และผู้ซื้อเห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น โดยผู้จะขายต้องจ่ายเงิน

ค่าตรวจวิเคราะห์สาร PACl ให้กับหน่วยงานที่ตรวจฯ ในวันที่ส่งตัวอย่างสาร PACl 	 แล้วให้หน่วยงานที่ตรวจฯ ส่ง ต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl

ให้ กปภ.ข.๕

๖.๒.๒ เมื่อได้ส่งมอบสาร PACl  ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  แล้ว 	 	 หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะชักตัวอย่าง		 เพิ่มเติม	ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 		 เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

/6.3 เกณฑ์การตัดสิน...

- 5 -

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานตามข้อ ๖.๒.๑ จะต้องมีคุณลักษณะตาม	รายละเอียดในข้อ 4 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของ	รายละเอียดฉบับนี้

ในกรณีสาร PACl ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและรายละเอียดที่กำหนด ผู้ซื้อขอสงวน	สิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

6.3.1 กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้นมีผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม ข้อ 4.2.2 หรือ ข้อ 4.2.7 ถึง		4.2.12 หรือปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนัก
		น้อยกว่า 26.0 ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆ โดย
		ผู้ขายจะต้องส่งสาร PACl รุ่นใหม่มาทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
		ผู้ขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อและให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ 6.1      		และ ข้อ ๖.2  ทั้งนี้ หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ ครั้งในสัญญาผู้ซื้อ		มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๖.๓.๒ กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้นมีผลการทดสอบเป็นไปตาม ข้อ 4.2.2 และข้อ4.2.7 ถึง	 	4.2.12 และปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักอยู่ในช่วง 	26		26.0 ถึง 28.9 ผู้ซื้อจะหักเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ 		ตามอัตราส่วนของปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ 		ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อปริมาณที่ตกลงซื้อขายกันหรือผู้ขายต้อง		ชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว ให้ได้ปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ครบ		ตามที่กำหนด

6.3.3 กรณีที่สาร PACl ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 4 ผู้ซื้อจะคิดค่าปรับเป็นเงินร้อยละ   	 	10 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ

๖.๓.4 ผู้ขาย จะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะแล้วสำรองไว้ซึ่ง		พร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๕ เมตริกตัน ตลอดในระยะเวลาตาม		สัญญา

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

๗.๑ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา

๗.๒ เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่าสาร PACl รุ่นนั้นๆ มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ผู้ขายจึงทำการส่ง		มอบสาร PACl รุ่นนั้นๆ ตามแผนการส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

7.3 การส่งมอบสาร PACl แต่ละงวด ผู้ขายจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

7.3.1 ใบรับรองว่าสาร PACl ชนิดผง ที่เสนอเป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิต  		น้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงาน

รัฐของประเทศผู้ผลิตหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

7.3.2 ใบรับรองผลการทดสอบ (Certification of Analysis ; COA) ของสารรุ่นที่ส่งมอบ

7.3.3 เอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) ของสารที่ส่งมอบ และ SDS  	นี้  		จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

/7.4 ก่อนการส่งมอบ...

- 6 -

๗.4 ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้ขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่		ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และผู้ซื้อ		เห็นชอบ (หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต		หาดใหญ่) 	เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ตรวจฯ ส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบ		และวิเคราะห์สาร PACl  ให้ กปภ.ข.๕   ทั้งนี้สาร PACl ในรุ่นนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดใน		ข้อ ๔.๒ ทุก	รายการด้วย (ตามข้อ ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน)

๗.5 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ   ให้ผู้ขายจัดส่งสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ 		ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามจำนวน เวลา และ จุดส่งมอบตาม		แผนการส่งมอบที่แนบ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้ได้ครบตาม		จำนวนที่ระบุในแผน ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้า

๗.6 กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และ กำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่		กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ  ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อย		กว่า ๗ วันทำการ

๗.7 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่ง		มอบแต่ละครั้ง หรือ ไม่สามารถส่งมอบได้ครบตามจำนวน  นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็น		รายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด  		โดยผู้ขาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสาร 		พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ ๑ เมตริกตัน เศษของ ๑ เมตริกตันให้คิดเป็น 		๑ เมตริกตัน  ผู้ขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อ	ค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบ		เป็นหนังสือ แก่ กปภ.ข.๕ การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว  ไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบใน		ความเสียหาย ที่ทำให้ผู้ซื้อไม่มีสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

๗.8 การส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ 		ผู้ขาย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ ณ 		กปภ.ข.๕  ด้วย

7.9 กรรมสิทธิ์แห่งสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้ซื้อเมื่อ ผู้ขาย ได้

จัดการขนสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการจัดส่ง ขึ้นรถบรรทุก  จนขนถ่ายลงในสถานที่		ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๗.10 ผู้ขาย จะต้องส่งมอบคู่มือ หรือ คำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 		๓ ชุด

7.11 ผู้ขายต้องมีสาร PACl ที่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ4 สำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนที่		จัดซื้อทั้งหมด ซึ่งพร้อมจัดส่งให้ผู้ซื้อได้ทันที เมื่อผู้ซื้อแจ้งความต้องการ	ตลอดระยะเวลาของ		สัญญา

/8. การทดสอบ…

- 7 -

๘. การทดสอบ (อ้างอิงข้อ8ตาม กคน.03H/01-2559)

อ้างอิงวิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2150-2546 พอลิอะลูมิเนียม  คลอไรด์ชนิดเหลว หรือวิธีอื่นๆที่ให้ผลเทียบเท่า

9. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 17.47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 5,415,700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10. การเบิกจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะเบิกจ่ายเงินค่าสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ให้ผู้ขาย เป็นรายงวด  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

-----------------------------------------------