ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงหรือเกล็ด สำหรับใช้ในกิจการผลิตน้ำประปา พร้อมค่าขนส่งให้กับการประปา    ส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อฯ ให้ กปภ.ข. 3

คำจำกัดความ

กปภ.ข.3		หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สารสร้างตะกอน		หมายถึง	  สาร Poly Aluminium Chloride (PACl)

ผู้จะซื้อ			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ผู้จะขาย	หมายถึง  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่น (Lot.)	หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และ

ขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง  พร้อมค่าขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ของ กปภ.ข. 3   	ตามแผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สาร PACl  ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 4

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิ

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓

-2-/3.5 ไม่เป็นผู้...

- 2 –

3.5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.ข.๓  และไม่เป็นผู้มี          ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.6.  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยแนบหลักฐานในวันยื่น

ซองเอกสาร

3.7. เคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ ให้แก่หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแนบหลักฐานสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน

3.8.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9.  บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีเหลือง

4.1.2 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสารสร้าง ตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา

4.2  คุณลักษณะทางเฉพาะ

4.2.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า		29.0

4.2.2 เบสิกซิตี้ (Basicity)		 ร้อยละโดยน้ำหนัก 		          65 ถึง 85

4.2.3 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 						3.5 ถึง 5.0

เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 	10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

4.2.4 ซัลเฟต (SO42-)		ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		          10

4.2.5 เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		          0.2

4.2.6 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน		300

4.2.7 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			45

4.2.8 สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			3.0

-3-/4.2.9 แคดเมียม...

-3-

4.2.9 แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			3.0

4.2.10 ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			15

4.2.11 ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			0.3

4.2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		ไม่เกิน			15

4.3  การบรรจุ

4.3.1 ให้บรรจุสาร PACl ในถุง 2 ชั้น โดยชั้นนอกทำด้วยวัสดุที่มีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายส่วนชั้นในทำด้วยพลาสติกที่มีความเหนียว คงทน ไม่ทำปฏิกริยากับสาร PACl และสามารถป้องความชื้นได้

4.3.2 ถุงที่บรรจุต้องเป็นถุงใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.3.3 หากมิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ให้บรรจุสาร PACl ในแต่ละถุงมีน้ำหนักสุทธิถุงละ 25 กิโลกรัม  และน้ำหนักสุทธิต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4  เครื่องหมาย และฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 เดือน ปีที่ผลิต และหมดอายุ

4.4.3 รหัสรุ่นที่ผลิต

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.4.6 สัญลักษณ์ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4.4.7 คำแนะนำและข้อควรระวัง เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา โดยระบุไว้ที่ฉลาก หรือทำเป็น  ใบแทรก หรือหนังสือคู่มือการใช้งาน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศแสดงเครื่องหมายและฉลาก ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

5.  หลักเกณฑ์การพิจารณา

5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1.1 ใบรับรองว่าสาร PACl ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อ      การบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

5.1.2 ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของสาร PACl ที่เสนอ ที่มีรายการทดสอบตามคุณลักษณะในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.2 ซึ่งใบรับรองนี้ต้องออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

-4-/5.1.3 ส่งตัวอย่าง...

-4-

5.1.3 ส่งตัวอย่างสาร PACl ที่เสนอ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ให้กองควบคุมคุณภาพน้ำ หรืองานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 ของการประปาส่วนภูมิภาคเขตที่จัดซื้อ หรือหน่วยงานอื่นที่ผู้ซื้อเห็นชอบ เพื่อทำการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.2.1 ถึงข้อ 4.2.3 และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาทั้งสิ้น

5.2 เมื่อผู้พิจารณาหลักฐานตามข้อ 5.1 ว่ามีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ทุกรายการแล้ว ผู้ซื้อจึงพิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น

6.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

6.1 การชักตัวอย่าง

6.1.1 ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อ ในการชักตัวอย่างสาร PACl เพื่อนำไปทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะในข้อ 4.1.1 และ ข้อ 4.2

6.1.2 ผู้ซื้อจะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะบรรจุที่เป็นไปตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 เท่านั้น และจะทำการชักตัวอย่างก่อนการส่งมอบทุกครั้ง

6.1.3 ผู้ซื้อจะทำการชักตัวอย่างสาร PACl ในแต่ละรุ่นอย่างน้อย 1 ตัวอย่างต่อสาร PACl 150 เมตริกตัน เศษของ 150 เมตริกตัน คิดเป็น 150 เมตริกตัน โดยสาร PACl 1 ตัวอย่าง จะชักจากสาร PACl จำนวน 3 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม นำมาผสมกันและแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน โดยให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บตัวอย่างไว้คนละส่วน อีก 1 ส่วน ผู้ซื้อและผู้ขายต้องร่วมกันนำตัวอย่างไปส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

6.1.4 เมื่อผลทดสอบสาร PACl ที่ได้จากการชักตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อเป็นผู้ไปรับรายงานผลการทดสอบ หรือให้หน่วยงานที่ทำการทดสอบ ส่งผลการทดสอบให้ผู้ซื้อโดยตรง โดยผู้ซื้อเป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ และแจ้งให้ผู้ขายทราบพร้อมส่งสำเนาผลการทดสอบให้แก่ผู้ขาย

6.2 เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl จะต้องผ่านเกณฑ์ตามข้อ 4.1 ถึง 4.4 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

ในกรณีสาร PACl ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและรายละเอียดที่กำหนด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

6.2.1 กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้น มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.2 หรือข้อ 4.2.7 ถึงข้อ 4.2.12 หรือมีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักน้อยกว่า 26.0 ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆ โดยผู้ขายจะต้องให้ผู้ซื้อทำการชักตัวอย่างสาร PACl รุ่นใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อ

-5-/6.2.2 กรณีที่…

-5-

6.2.2 กรณีที่สาร PACl รุ่นนั้น มีผลการทดสอบเป็นไปตามข้อ 4.2.2 และข้อ 4.2.7 ถึงข้อ 4.2.12 และมีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักอยู่ในช่วง 26.0 ถึง 28.9 ผู้ซื้อจะหักเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ ตามอัตราส่วนของปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว ให้ได้ปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ครบตามที่กำหนด

6.2.3 กรณีที่สาร PACl ไม่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4 ผู้ซื้อจะคิดค่าปรับเป็นเงินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในงวดนั้นๆ

6.2.4 ในระหว่างใช้งาน หากพบว่าสาร PACl มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยใช้ ผู้ซื้อจะหยุดใช้สาร PACl นั้นทันที พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ขายให้นำสาร PACl กลับคืนและนำสาร PACl รุ่นใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4 มาเปลี่ยนตามจำนวนที่เหลืออยู่ของรุ่นนั้น โดยจะต้องส่งมอบสาร PACl ภายใน 3 วัน พร้อมผลการทดสอบที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้งนี้หากผู้ขายไม่นำสาร PACl รุ่นใหม่ มาเปลี่ยนให้ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชำระเงินคืนให้ผู้ซื้อตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดที่ส่งมอบของรุ่นนั้น สำหรับสาร PACl ส่วนที่ผู้ซื้อได้ใช้ไปแล้ว ผู้ขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระค่าสาร PACl และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

7. การส่งมอบ

7.1 เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่าสาร PACl รุ่นนั้นๆ มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ผู้ขายจึงทำการส่งมอบสาร PACl รุ่นนั้นๆ ตามแผนการส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

7.2  การส่งมอบสาร PACl แบ่งออกเป็น 1 งวด ภายใน  45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

| งวดที่ | กำหนดการส่งมอบ | จำนวนสาร PACl (กิโลกรัม) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย | 156,450 |

ผู้ขายจะต้องจัดส่งเอกสารให้ กปภ.สาขา ทุกแห่ง ดังต่อไปนี้

7.2.1 ใบรับรองว่าสาร PACl ที่ส่งมอบ เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

7.2.2 ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis ; COA) ของสารรุ่นที่ส่งมอบ

7.2.3 เอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) ของสารที่ส่งมอบ และ SDS นี้จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

7.3 ผู้ขายต้องมีสาร PACl ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4 สำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนที่จัดซื้อทั้งหมด ซึ่งพร้อมจัดส่งให้ผู้ซื้อได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อแจ้งความต้องการตลอดระยะเวลาของสัญญา

-6-/8. การทดสอบ...

- 6 –

8. การทดสอบ

อ้างอิงวิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2150-2546 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว หรือวิธีอื่นที่ให้ผลเทียบเท่า

9. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เป็นเงิน  2,155,881.00  บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ

(นางสาวจงกล  เห็นประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ................................................กรรมการ                       ลงชื่อ................................................กรรมการ

(นายพรศักดิ์  ชนะชัย)                                                (นายคทาวุธ  จุโฑปะมา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๗                                          ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖